Новосибирский государственный технический университет
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ РАБОТАХ В ДЕЙСТВУЮЩИХ 

ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

Лабораторная работа № 3

для студентов электротехнических специальностей

всех форм обучения

Составил: ст. преп. В.Г. Сиводедов,


ассистент О.С.  Афанасьева.
Рецензент: канд. техн. наук, доц. А.И. Бородин
Работа подготовлена на кафедре “Безопасность труда”
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
Целью работы является практическое изучение мер безопасности при производстве работ в действующих электроустановках. На макете распредели​тельного устройства напряжением 10 кВ студенты проводят технические меро​приятия при подготовке рабочего места для безопасного проведения работ, вы​полняют организационные мероприятия по безопасности работ и осуществляют допуск бригады к работе.

Электроустановками называются установки, в которых производится, преобразуется, распределяется и потребляется электроэнергия. Действующими считаются электроустановки, которые находятся под напряжением или на которые напряжение может быть подано включением коммутационной аппаратуры.

ВИДЫ РАБОТ В ДЕЙСТВУЮЩИХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ

Работы в электроустановках в отношении мер безопасности подразделяются на выполняемые:

без снятия напряжения на токоведущих частях или вблизи них под напряжением;
со снятием напряжения.
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работы в электроустановках, являются:

оформление работ нарядом, распоряжением или перечнем работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;
допуск к работе;

надзор во время работы;

оформление перерыва в работе, перевода на другое место, окончания работы.

Наряд – это задание на безопасное производство работы, оформленное на специальном бланке установленной формы (см. приложение 2) и определяющее содержание, место работы, время ее начала и окончания, условия безопасного проведения, состав бригады и лиц, ответственных за безопасность выполнения работы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
Технические мероприятия по обеспечению работ в электроустановках:
отключение ремонтируемого электрооборудования (масляный выключатель, линейный и шинные разъединители) и принятие мер против ошибочного его обратного включения и самовыключения (стопора, замки, резиновые накладки и др.);
вывешивание запрещающих плакатов: «Не включать - работают люди», «Не включать - работа на линии» и др.;
присоединение заземлений-закороток к заземляющему устройству;
проверка отсутствия напряжения: указатель напряжения подносится к шине, заведомо находящейся под напряжением, далее указатель напряжения подносится к отключенным шинам;

набрасывание заземлений-закороток на отключенные шины и фиксирование их;
ограждение рабочего места и вывешивание на нем предписывающего плаката «Работать здесь», если работа производится снаружи (работа с высоковольтной лабораторией), и  непосредственно на ремонтируемое оборудование, если работа произво​дится внутри ячейки.
ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ,

ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
Ответственными за безопасное  ведение работ являются:
выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации;
допускающий;
ответственный руководитель работ (далее ответственный руководитель);
производитель работ;

наблюдающий;
члены бригады.

Выдающий наряд, отдающий распоряжение, утверждающий перечень работ, выполняемых в порядке текущей эксплуатации. Он отвечает за достаточность и правильность указанных в наряде мер безопасности, за качественный и количественный состав бригады и назначение ответственных за безопасность, а также за соответствие выполняемой работе групп   по электробезопасности перечисленных в наряде работников, проведение целевого инструктажа ответственного руководителя (производителя работ, наблюдающего).

Право выдачи нарядов и распоряжений предоставляется работникам из числа административно-технического персонала организации, имеющим группу V - в электроустановках напряжением выше 1000В и группу IV - в электроустановках напряжением до 1000В.

Допускающий – ответственное лицо из оперативного персонала, за исключением допуска на ВЛ, при соблюдении условий, перечисленных в п.2.1.11 Правил
 [1] – отвечает за правильность и достаточность принятых мер безопасности и соответствие их мерам, указанным в наряде или распоряжении, характеру и месту работы, за правильный допуск к работе, а также за полноту и качество проводимого им целевого инструктажа.

Допускающий должен иметь группу по электробезопасности не ниже IV при работе в электроустановках напряжений выше 1000 В и не ниже III – в установках до 1000 В.

Ответственный руководитель работ назначается, как правило, при работах в электроустановках напряжением выше 1000 В. Ответственный руководитель работ отвечает за выполнение всех указанных в наряде мер безопасности и их достаточность, за принимаемые им дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ, за полноту и качество целевого инструктажа бригады, в том числе проводимого допускающим и производителем работ, а также за организацию безопасного ведения работ.

Ответственными руководителями работ назначаются работники из числа административно-технического персонала, имеющие группу V в электроустановках напряжением выше 1000 В и группу IV в электроустановках напряжением до 1000 В.

Производитель работ отвечает:

за соответствие подготовленного рабочего места указаниям наряда, дополнительные меры безопасности, необходимые по условиям выполнения работ;

за четкость и полноту инструктажа членов бригады;

за наличие, исправность и правильное применение необходимых средств защиты, инструмента, инвентаря и приспособлений;

за сохранность на рабочем месте ограждений, плакатов, заземлений, запирающих устройств;

за безопасное проведение работы и соблюдение  Правил им самим и членами бригады;

за осуществление постоянного контроля за членами бригады.

Производитель работ, выполняемых по наряду в электроустановках напряжением выше 1000 В, должен иметь группу IV, а в электроустановках напряжением до 1000 В - группу III.

Наблюдающий должен назначаться для надзора за бригадами, состоящими из лиц неэлектротехнических специальностей. Обязанности те же, что и у производителя работ. Однако участвовать в работе он не имеет права. Наблюдающим может назначаться работник, имеющий группу III
ДОПУСК БРИГАДЫ К РАБОТЕ ПО НАРЯДУ

После принятия рабочего места у допускающего производится допуск бригады, который заключается в том, что допускающий:
 проверяет соответствие состава бригады и квалификации включенных в нее лиц записи в наряде. Если допускающий не знает фамилии и группы по электробезопасности лиц, включенных в состав бригады, то проверка производится по именным удостоверениям;
 прочитывает по наряду фамилии ответственного руководителя, членов бригады и содержание порученной работы; объясняет бригаде, откуда снято напряжение, где наложены заземления, какие части ремонтируемого оборудования остались под напряжением, какие особые условия работ должны соблюдаться; указывает бригаде границы рабочего места; убеждается, что все изложенное им бригадой понято;
 доказывает бригаде, что напряжение отсутствует: в установках свыше 35 кВ – показом наложенных заземлений; в установках 35 кВ и ниже – прикосновением к токоведущим частям рукой после предварительной проверки отсутствия напряжения указателем напряжения или штангой;

  сдает рабочее место производителю работ, что с указанием даты и времени в обоих бланках наряда оформляется подписями допускающего и производителя работ (см. приложение 2) «Ежедневный допуск к работе и ее окончание».
ПРАВИЛА РАБОТЫ С ИЗОЛИРУЮЩИМИ 

ЭЛЕКТРОЗАЩИТНЫМИ СРЕДСТВАМИ

Так как в работе используются два изолирующих электрозащитных средства (указатель напряжения и резиновые диэлектрические перчатки), то при пользовании ими необходимо соблюдать следующие правила:
проверить срок годности по штампу испытаний;
произвести внешний осмотр на механическую целостность;
перчатки проверить на герметичность, скручивая отвороты перчаток и сгоняя воздух к пальцам;
убедиться в работоспособности указателя напряжения, прикоснувшись им к токоведущим частям, находящимся под напряжением;
браться за штангу только до ограничительного кольца, которое обеспечивает допустимое расстояние от токоведущих частей при пользовании штангой.

СВЕДЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕ ОПЕРАТИВНЫХ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЙ

Важнейшим условием безопасной работы в действующих электроустановках является правильное производство оперативных переключений.
Переключения выполняет дежурный персонал, прошедший специальную подготовку. Переключения в установках, не имеющих устройств блокировки от неправильных операций с разъединителями, производят два человека, один из которых непосредственно выполняет переключения, а другой контролирует их правильность. Контролирующим является старший по должности с группой по электробезопасности не ниже IV, а производящий отключение должен иметь группу не ниже III.
Для правильного производства переключений необходимо знать и строго соблюдать определенную последовательность их выполнения. Опыт эксплуатации подтверждает, что большинство аварийных ситуаций возникает из-за нарушения последовательности переключений (отключение разъединителей под нагрузкой, ошибочное отключение не того выключателя).
В установках напряжением выше 1000 В переключения производятся по специальным бланкам переключений. В бланке подробно характеризуется состав задания на переключение, а также содержание и последовательность выполнения отдельных операций.
При операциях с шинными и линейными разъединителями на линиях принят следующий порядок отключения: сначала отключают выключатель, затем линейные разъединители и только потом шинные. Такая последовательность диктуется тем, что в случае ошибочного отключения нагрузки линейным разъединителем релейная защита отключит выключатель данного присоединения; при ошибочной же операции с шинным разъединителем короткое замыкание возникнет на шинах распределительного устройства. Рассмотрим наиболее типичное переключение на примере вывода в ремонт выключателя кабельной линии.
ВЫВОД В РЕМОНТ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ КАБЕЛЬНОЙ ЛИНИИ 10 КВ
Действие персонала:
отключить выключатель QF линии № 1;
на ключе управления выключателя линии № 1 вывесить плакат «Не включать – работают люди»;
отключить линейный разъединитель QS2 линии № 1 и убедиться в их отключении;
отключить шинный разъединитель QS1 линии № 1 и убедиться в их отключении;

запереть на замок приводы отключенных разъединителей линии № 1;
проверить отсутствие напряжения на выводах выключателя QF линии №1 и установить два комплекта заземлений: один на выводах выключателя со стороны шин, другой со стороны линии.
В отдельных случаях допускается коммутация небольших токов холостого хода и емкостных токов замыкания непосредственно разъединителями. Так в ячейке №2 лабораторного макета трансформатор напряжения может быть отключен от шинной сборки непосредственно разъединителем только после отключения нагрузки на низкой стороне трансформатора.

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Лабораторная установка представляет собой макет распределительного устройства (РУ) 6/10 кВ, состоящего из четырех камер. Однолинейная электрическая схема РУ показана на рисунке (стр. 11)
В первой ячейке согласно схеме рисунка расположено следующее оборудование:
масляный выключатель QF типа ВМП-10, который управляется ручным приводом и, кроме того, имеет дистанционное выключение. Недостатком такого выключателя является его пожаро-, взрывоопасность, и поэтому в последнее время находят все большее распространение элегазовые, вакуумные и маломасляные выключатели;
линейный QS2 и шинный QS1 разъединители с ручными приводами, обеспечивающие видимый разрыв электрической цени;
измерительные трансформаторы тока ТA, являются элементами токовой защиты от межфазных замыканий и для целей измерений.
Во второй ячейке находятся шинный разъединитель QS и трансформатор напряжения ТV для питания релейной защиты и автоматики и плавкие предохранители FV.
В третьей ячейке также имеются плавкие предохранители FV и разъединитель QS. Назначение разъединителя состоит в подключении резервной линии, что позволяет вывести в ремонт масляный выключатель QF без снятия с линии №1 напряжения. Во избежание возникновения дуги на контактах разъединителя QS выключатель резервной линии (сама линия и ее выключатель находятся в другом РУ, и поэтому на схеме не показаны) должен быть предварительно отключен и вновь включен после замыкания контактов разъединителя QF.
В последней ячейке находится выкатной разъединитель, через который осуществляется питание трансформатора собственных нужд подстанции. Внутри блока находятся плавкие предохранители (рис. стр. 11).
При выдвижении блока по направляющим происходит разъединение ножевых контактов блока и цель разрывается. Во избежание дуги на контактах нагрузка линии должна быть предварительно отключена. Во всех камерах имеется по две сигнальные лампочки: красная – выключатель замкнут; зеленая – выключатель разомкнут.

[image: image1]
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Студенты получают от преподавателя задание на производство работ. В этом случае преподаватель выступает как лицо, выдающее наряд, одновременно совмещающее функции ответственного руководителя. Студенты распределяют внутри бригады функции допускающего, производителя, члена бригады, о чем делают соответствующие записи в бланке наряда.
В данной работе существует четыре задания (по числу ячеек РУ 10).
1. Ремонт масляного выключателя ячейки № 1. Сюда могут входить следующие виды работ:
проверка внутренней изоляции выключателей, состояние подвижных и неподвижных контактов;
проверка надежности крепления контактов, камер, решеток, дугогасительных устройств;
осмотр крышек, баков, выхлопных устройств и предохранительных клапанов;
разборка, прочистка и сборка масломерного устройства;
доливка и замена масла.
2. Ревизия трансформатора напряжения ячейки № 2. Сюда могут входить следующие виды работ:
проверка целостности фарфоровых выводов и их армировки;
проверка целостности масляных баков и отсутствие течи масла;
проверка уровня масла, исправности маслоуказателя, наличие паспортной таблички;
проверка мегаомметром сопротивления изоляции обмоток трансформатора;
определение полярности выводов высшего и низшего напряжения и коэффициента трансформации.

3. Текущий ремонт шинного разъединителя ячейки № 3. Сюда могут входить следующие виды работ:
зачистка и шлифовка подгоревших мест контактов разъединителей и смазка их вазелином;
проверка и регулировка одновременности включения ножей трехполюсного разъединителя;
проверка работы привода;
регулировка и смазка шарниров разъединителя;

укрепление плиты крепления разъединителя.
4. Проверка выкатной камеры ячейки № 4. Сюда могут входить следующие виды работ:
проверка и ремонт штемпельных штырей выкатной камеры;
зачистка подгоревших контактов предохранителей;

смена предохранителей.
Получив задание от преподавателя (лица, выдающего наряд), допускающий заполняет бланк переключений (см. приложение 1) и в строгом соответствии с написанным осуществляет необходимые переключения. Затем начинает подготавливать рабочее место, проводя технические мероприятия, обеспечивающие безопасное проведение работ. После сдачи рабочего места ответственному руководителю и производителю допускающий и руководитель работ ставят свои подписи в соответствующей графе наряда. Затем допускающий производит допуск бригады к работе и по ее окончании допускающий и производитель работ ставят свои подписи в графе «Ежедневный допуск к работе». В той же графе производитель своей подписью фиксирует ее окончание. После уборки рабочего места и вывода бригады производитель сдает рабочее место руководителю работ, что последний подтверждает своей подписью и затем сдает наряд допускающему. Допускающий в обратной последовательности приводит рабочее место в исходное состояние, после чего закрывает наряд. Оборудование может быть включено только после закрытия наряда.

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Организационные мероприятия по обеспечению безопасности при ра​боте в действующих электроустановках.
2. Технические мероприятия по обеспечению безопасности работ в действующих электроустановках.
3. Ответственные за безопасность проведения работ. Их обязанности и группы по электробезопасности.
4. Порядок допуска бригады к работе.

5. Содержание наряда-допуска.
ЛИТЕРАТУРА

1. Межотраслевые правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (с изменениями и дополнениями) – СПб.: Издательство ДЕАН, 2003. –208с.

2. Киреев М.И., Коварский А.И. Монтаж и эксплуатация электрооборудования станций, подстанций и линий электропередачи. – М.: Высшая школа, 1972.
3. Типовая инструкция по переключениям в электроустановках. РД 153-34.0-20.505-2001 – М.: СПО ОРГРЭС, 2001
Приложение 1

Форма №1

(для электростанций и подстанций) заполняется

чернилами или шариковой ручкой

Бланк переключения №_____

начало_______час.______мин.






дата «_______»________________200__ г.

Электростанция





Подстанция

________________________
Задание_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Последовательность производства операций при переключении

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

	Бланк заполнил и переключение производит
	Бланк проверил и переключения

контролирует

	(подпись)
	(подпись)

	
	


	Переключения разрешаю
	

	(подпись)
	


(на обратной стороне бланка писать запрещается)

Приложение 2

Организация_______________________________

Подразделение_____________________________

Наряд-допуск № _______

для работы в электроустановках

Ответственному руководителю работ_________________ допускающему____________________
 (фамилия, инициалы)



(фамилия, инициалы)

Производителю работ_________________________ наблюдающему________________________

(фамилия, инициалы)


(фамилия, инициалы)

с членами бригады__________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________поручается_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Работу начать: дата_________ время________ Работу закончить: дата________ время_________

Меры по подготовке рабочих мест

	Наименование электроустановок, в которых нужно произвести отключение и наложить заземление
	Что должно быть отключено и где заземлено

	1
	2

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Отдельные указания ________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________Наряд выдал: дата _________ время __________ подпись __________ фамилия ______________

Наряд продлил по: _________ время __________ подпись ___________ фамилия _____________
Регистрация целевого инструктажа, проводимого выдающим наряд

	Целевой инструктаж провел
	Целевой инструктаж получил

	Работник, выдавший наряд
	___________________

(фамилия, инициалы)

___________________

(подпись)
	Ответственный руководитель работ (производитель работ, наблюдающий)
	____________________

(фамилия, инициалы)

___________________

(подпись)


Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ

	Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск выдал (должность, фамилия или подпись)
	Дата, время
	Подпись работника, получившего разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ

	1
	2
	3

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались:________________________________
__________________________________________________________________________________

Допускающий ___________________________ Руководитель работ (производитель работ

                   (подпись)              или наблюдающий) ______________________
(подпись)


Регистрация целевого инструктажа, проводимого допускающим при первичном допуске
	Целевой инструктаж провел
	Целевой инструктаж получил

	Работник, выдавший наряд
	______________________
(фамилия, инициалы)

_____________________
(подпись)
	Ответственный руководитель работ (производитель работ, наблюдающий), члены бригады
	____________________

(фамилия, инициалы, подпись)

___________________

___________________

___________________

___________________


Регистрация целевого инструктажа, проводимого ответственным руководителем 

(производителем работ, наблюдающим)
	Целевой инструктаж провел
	Целевой инструктаж получил

	Ответственный руководитель работ (производитель работ, наблюдающий)
	___________________

(фамилия, инициалы)

___________________

(подпись)
	Члены бригады
	____________________

(фамилия, инициалы, подпись)

___________________

___________________

___________________


Ежедневный допуск к работе и время ее окончания
	Бригада получила целевой инструктаж и допущена 

на подготовленное рабочее место
	Работа закончена, 

бригада удалена

	Наименование

рабочего места
	Дата, время
	Подписи (подпись) 

(фамилия, инициалы)
	Дата, время
	Подпись производителя работ (наблюдающего) (подпись) (фамилия, инициалы)

	
	
	допус-кающего
	производителя работ (наблюдающего)
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Изменения в составе бригады
	Введен в состав бригады (фамилия, инициалы, группа)
	Выведен из состава бригады (фамилия, инициалы, группа)
	Дата,

время
	Разрешил, (подпись)

(фамилия, инициалы)

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	


Работа полностью закончена, бригада удалена, заземления установленные бригадой сняты, сообщено (кому)___________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

Дата ___________________ время ____________________

Производитель работ (наблюдающий) _______________________________________________







(подпись) (фамилия, инициалы)
Ответственный руководитель работ ________________________________________________







(подпись) (фамилия, инициалы)
Приложение 3

УКАЗАНИЯ
по заполнению наряда-допуска( для работы в электроустановках
1. Записи в наряде должны быть разборчивыми. Заполнение наряда карандашом и исправление текста не допускается.

2. Система нумерации нарядов устанавливается руководством организации.

3. При указании дат пишутся число, месяц и две последние цифры, обозначающие год, например: 29.09.00, 19.12.01, 30.01.02.

4. Кроме фамилий работников, указываемых в наряде, записываются их инициалы и группа по электробезопасности.

5. В наряде указываются диспетчерские наименования (обозначения) электроустановок, присоединений, оборудования.

6. В случае недостатка строк в таблицах основного бланка наряда разрешается прикладывать к нему дополнительный бланк под тем же номером с указанием фамилии и инициалов выдающего наряд для продолжения записей. При этом в последних строках соответствующей таблицы основного бланка следует записать: "См. дополнительный бланк". Дополнительный бланк должен быть подписан работником, выдавшим наряд.

Лицевая сторона наряда

7. В строке "Подразделение" указывается структурное подразделение (цех, служба, район, участок) организации, в электроустановках которой предстоят работы.

8. В случаях, когда ответственный руководитель работ не назначается, в строке "Ответственному руководителю работ" указывается "Не назначается".

9. В строке "допускающему" указывается фамилия допускающего, назначаемого из числа оперативного персонала, или производителя (ответственного руководителя) работ из числа ремонтного персонала, совмещающего обязанности допускающего. При выполнении работ в электроустановках, где допускающим является работник из числа оперативного персонала, находящегося на дежурстве, в строке записывается "оперативному персоналу" без указания фамилии .

10. В строке "с членами бригады" перечисляются члены бригады, выполняющие работы в электроустановке. При выполнении работ с применением автомобилей, механизмов и самоходных кранов указывается, кто из членов бригады является водителем, крановщиком, стропальщиком, а также тип механизма или самоходного крана, на котором он работает.

11. В строках "поручается":

для электроустановок РУ и КЛ указываются наименование электроустановки и ее присоединений, в которых предстоит работать, содержание работы;

для ВЛ указываются наименование линии и граница участка, где предстоит работать (номер опор, на которых или между которыми, включая их, будет проводиться работа, отдельные пролеты), а также содержание работы. Для многоцепной ВЛ указывается также наименование цепи, а при пофазном ремонте и расположение фазы на опоре.

12. В строках "Работу начать" и "Работу закончить" указываются дата и время начала и окончания работы по данному наряду.

13. При работе в электроустановках РУ и на КЛ в таблице "Меры по подготовке рабочих мест" указываются:

в графе 1 – наименование электроустановок, в которых необходимо провести операции с коммутационными аппаратами и установить заземления;

в графе 2 – наименования (обозначения) коммутационных аппаратов, присоединений, оборудования, с которыми проводятся операции, и места, где должны быть установлены заземления.

Отключения во вторичных цепях, в устройствах релейной защиты, электроавтоматики, телемеханики, связи указывать в этой таблице не требуется.

14. При работах на ВЛ в таблице "Меры по подготовке рабочих мест" указываются:

в графе 1 – наименования линий, цепей, проводов, записанные в строке "поручается" наряда, а также наименования других ВЛ или цепей, подлежащих отключению и заземлению в связи с выполнением работ на ремонтируемой ВЛ или цепи (например, ВЛ, пересекающихся с ремонтируемой линией или проходящих вблизи нее, других цепей многоцепной ВЛ и т.п.);

в графе 2 для ВЛ, отключаемых и заземляемых допускающим из числа оперативного персонала, - наименование коммутационных аппаратов в РУ и на самой ВЛ, с которыми проводятся операции, и номера опор, на которых должны быть установлены заземления.

В этой же графе должны быть указаны номера опор или пролеты, где производитель работ должен установить заземления на провода и тросы на рабочем месте в соответствии с п. п. 3.6.2, 3.6.6, 3.6.8, 3.6.10, 3.6.12 Правил.

Если места установки заземлений при выдаче наряда определить нельзя или работа будет проводиться с перестановкой заземлений, в графе указывается "Заземлить на рабочих местах".

В графе 2 должны быть указаны также места, где производитель работ должен установить заземления на ВЛ, пересекающихся с ремонтируемой или проходящей вблизи нее. Если эти ВЛ эксплуатируются другой организацией (службой), в строке наряда "Отдельные указания" должно быть указано о необходимости проверки заземлений, устанавливаемых персоналом этой организации (службы).

15. В таблицу "Меры по подготовке рабочих мест" должны быть внесены те операции с коммутационными аппаратами, которые нужны для подготовки непосредственно рабочего места. Переключения, выполняемые в процессе подготовки рабочего места, связанные с изменением схем (например, перевод присоединений с одной системы шин на другую, перевод питания участка сети с одного источника питания на другой и т.п.), в таблицу не записываются.

16. В тех случаях, когда допускающему из числа оперативного персонала при выдаче наряда поручается допуск на уже подготовленные рабочие места, в графу 2 таблицы выдающий наряд вносит перечень отключений и заземлений, необходимых для подготовки рабочих мест .

При работах, не требующих подготовки рабочего места, в графах таблицы делается запись "Не требуется".

17. В строке "Отдельные указания" указываются:

дополнительные меры, обеспечивающие безопасность работников (установка ограждений, проверка воздуха в помещении на отсутствие водорода, меры пожарной безопасности и т.п.);

этапы работы и отдельные операции, которые должны выполняться под непрерывным управлением ответственного руководителя работ (п. 2.1.5 Правил);

в случае оформления наряда наблюдающему – фамилия и инициалы ответственного работника, возглавляющего бригаду (п. 2.1.8 Правил);

разрешение ответственному руководителю и производителю работ выполнять перевод работников на другое рабочее место (п. 2.9.1 Правил);

разрешение производителю работ (наблюдающему) осуществлять повторный допуск (п. 2.10.3 Правил); 

разрешение включить электроустановку или ее часть (отдельные коммутационные аппараты) без разрешения или распоряжения оперативного персонала (п. 2.12.2 Правил);

разрешение на временное снятие заземлений (п. 3.5.5 Правил);

разрешение производителю работ оперировать коммутационными аппаратами (п. 9.2 Правил);

ответственные работники за безопасное производство работ кранами (подъемниками) (п. 11.4 Правил);
указание о том, что ремонтируемая линия находится в зоне наведенного напряжения от другой ВЛ (п. 4.15.43 Правил);

дополнительные требования, предъявляемые к мерам безопасности при работах в зоне влияния электрического и магнитного поля (п. 4.1.18 Правил);

указание о необходимости проверки заземления ВЛ других организаций     (п. 14 Приложение 3).

Выдающему наряд разрешается вносить по своему усмотрению в эти строки и другие записи, связанные с выполняемой работой.

18. В строках "Наряд выдал" и "Наряд продлил" выдающий наряд указывает дату и время его подписания.

Работники, выдающие и продлевающие наряд, помимо подписи должны указывать свою фамилию.

19. Таблица "Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ" заполняется при получении разрешения на подготовку рабочего места и первичный допуск.

В графе 1 работники, подготавливающие рабочие места, и допускающий указывают должности и фамилии работников, выдавших разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ. При передаче разрешений лично в графе 1 расписываются работники, выдающие разрешение, с указанием своей должности.

В графе 2 указываются дата и время выдачи разрешения.

В графе 3 расписываются работники, получившие разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ. При подготовке рабочих мест несколькими работниками или работниками различных цехов в графе 3 расписываются все, кто готовил рабочие места.

Если разрешения на подготовку рабочего места и на допуск запрашиваются не одновременно, то в таблице "Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ" заполняют две строки: одну по разрешению на подготовку рабочего места, другую – по разрешению на допуск.

Оборотная сторона наряда

20. При работах в РУ и на КЛ в строках "Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались" допускающий указывает наименования оставшихся под напряжением токоведущих частей ремонтируемого и соседних присоединений (или оборудования соседних присоединений), ближайших к рабочему месту.

При работах на ВЛ в этих строках записываются наименования токоведущих частей, указанные выдающим наряд в строках "Отдельные указания", а при необходимости и наименования других токоведущих частей.

Допускающий и ответственный руководитель работ (производитель работ, наблюдающий, если ответственный руководитель не назначен) расписываются под строками "Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались" только при первичном допуске к выполнению работ.

21. В таблице "Ежедневный допуск к работе и время ее окончания" оформляются ежедневный допуск к работе и ее окончание, в том числе допуск при переводе на другое рабочее место.

Если производитель работ совмещает обязанности допускающего, а также, если производителю работ разрешено проводить повторный допуск бригады к выполнению работ, он расписывается в графах 3 и 4.

Когда ответственному руководителю работ разрешено проводить повторный допуск бригады к работам, он расписывается в графе 3.

Окончание работ, связанное с окончанием рабочего дня, производитель работ (наблюдающий) оформляет в графах 5 и 6.

22. В таблице "Изменения в составе бригады" при вводе в состав бригады или выводе из ее состава водителя автомобиля или машиниста механизма, крановщика указывается также тип закрепленного за ним автомобиля, механизма или самоходного крана. В графе 4 расписывается работник, выдавший разрешение на изменение состава бригады. При передаче разрешения по телефону, радио производитель работ в графе 4 указывает фамилию этого работника.

23. После полного окончания работ производитель работ (наблюдающий) и ответственный руководитель работ расписываются в соответствующих строках наряда, указывая при этом дату и время полного окончания работ. Если ответственный руководитель работ не назначался, то подпись в строке "Ответственный руководитель работ" не ставится.

Если во время оформления в наряде полного окончания работы оперативный персонал или допускающий из числа оперативного персонала отсутствует либо производитель работ совмещает обязанности допускающего, производитель работ или наблюдающий оформляет полное окончание работ только в своем экземпляре наряда, указывая должность и фамилию работника, которому он сообщил о полном окончании работ, а также дату и время сообщения.

Если во время оформления в наряде полного окончания работы оперативный персонал или допускающий из числа оперативного персонала присутствует, производитель работ или наблюдающий оформляет полное окончание работ в обоих экземплярах наряда.

Если бригада заземлений не устанавливала, то слова "заземления, установленные бригадой, сняты" из текста сообщения вычеркиваются.

24. До оформления допуска бригады к работе по наряду должны быть проведены целевые инструктажи выдающим наряд и допускающим, а до начала работ – ответственным руководителем (производителем работ, наблюдающим) с их оформлением в соответствующих таблицах регистрации целевого инструктажа в бланке наряда-допуска. Проведение целевых инструктажей должно охватывать всех участвующих в работе по наряду работников - от выдавшего наряд до членов бригады.

Подписи работников в таблицах регистрации целевых инструктажей являются подтверждением проведения и получения инструктажа.

4





3,





1





2





Схема первичной коммутации





QS





FV





FV





FV





QF





ТA





ТV





QS2





QS





номера камер








QS1





линия №1





линия №2





линия №4





линия №3








� Здесь и далее по тексту под Правилами следует понимать “Межотраслевые правила по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок”





( Далее - наряд.





PAGE  
2

