МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 15

КОМПЕНСАЦИЯ ЕМКОСТНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ТОКА ЗАМЫКАНИЯ В ЗЕМЛЮ
ОГЛАВЛЕНИЕ

3ЦЕЛЬ РАБОТЫ


3ВВЕДЕНИЕ


7ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ


9ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ


91. Компенсация емкостных токов замыкания на землю в сетях 10 кВ.


112. Компенсация емкостных токов замыкания на землю


11в сетях 0,4 кВ (380/220).


13СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА


13КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ


14ЛИТЕРАТУРА





ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Познакомить студентов с одним из способов повышения безопасности эксплуатации электроустановок путем компенсации емкостной составляющей тока замыкания на землю и на основании опытных данных произвести расчет компенсирующей катушки.

ВВЕДЕНИЕ

Компенсация емкостной составляющей тока замыкания на землю, в дальнейшем именуемая компенсацией, применяется в сетях с изолированной нейтралью для различных целей, в том числе, для целей электробезопасности. При замыкании фазы на корпус заземленной электроустановки напряжение на корпусе относительно земли (1).


[image: image1.wmf]з

зм

к

r

I

U

×

=

&

&






(1)

Где  Iзм  –  ток замыкания на землю, равный при С1=С2=С3=С;  R1=R2=R3=R; 
[image: image2.wmf]U

U

U

U

&

&

&

&

=

=

=

3

2

1

 


[image: image3.wmf],

3

3

Z

r

U

I

з

зм

+

×

×

=

&

&






(2)

Где   rз –  сопротивление заземляющего устройства;

        
[image: image4.wmf]U

U

U

U

C

B

A

&

&

&

&

=

=

=

  –  фазное напряжение сети

Таким образом, из (1) следует, что чем меньше ток I зм, тем выше степень безопасности.

Примечание: Так как при анализе безопасности имеет значение абсолютная величина тока замыкания, то в дальнейшем комплексная форма записи аналитических выражений для упрощения заменена на модульную.

В выражении (1) 3rзм<< Z, из чего следует, что ток Iзм определяется в основном величиной Z. В общем случае Z имеет как активную, так и емкостную составляющую.

Величина rкз активной составляющий сопротивления изоляции зависит от материала, использованного в качестве изоляции, и его состояния. Производя своевременно и качественно ремонт линии можно поддерживать активное сопротивление изоляции на достаточно высоком уровне. Величина С почти не зависит от состояния изоляции и определяется в основном конструкцией линии, ее протяженностью, в отдельных случаях, может достигать больших значений.

Емкостную составляющую тока замыкания можно уменьшить, если параллельно емкостям каждой фазы включить компенсирующие индуктивности Lк настроенные в резонанс сети (рис. 1).


[image: image5.wmf]C

L

×

=

2

1

w








(3)

[image: image6]
Рис.1. Схема параллельной компенсации емкостной составляющей тока замыкания на землю

На рис. 2  представлена векторная диаграмма тока параллельного контура при резонансе.


[image: image7]
Рис. 2.  Векторная диаграмма тока замыкания на землю.

а – в сети без компенсации;

б – при полной компенсации.
Из диаграммы видно, что ток IС = IL и противоположен по фазе, что обеспечивает циркуляцию реактивных токов внутри контура, минуя источник, а,  следовательно, и заземляющее устройство (рис. 3)

[image: image8]
Рис. 3. Токи параллельного контура.

Анализ схемы рис.1 известными методами электротехники показывает ее полную эквивалентность в схеме (рис. 4)

[image: image9]
Рис.4.  Схема включения компенсирующей индуктивности Lк в нейтраль сети.
При этом компенсирующая индуктивность Lк, включенная в нейтраль выбирается по формуле:


[image: image10.wmf]C

L

к

×

×

=

2

3

1

w

,





(4)

Замены трех индуктивностей на одну позволяет получить существенную экономию, так как индуктивности применяемые для компенсации представляют собой громоздкие дорогостоящие электротехнические изделия (табл. 1).

Таблица.1 

	Тип
	S,

кВ·А
	U сети,

кВ
	Пределы регулирования, А
	Размеры, мм
	Масса полная, кг

	
	
	
	
	высота
	в плане
	

	РЗДСОМ-115/6
	115
	6
	12,5–25
	1645
	1225х860
	740

	РЗДСОМ-230/6
	230
	6
	25–50
	1815
	1225х995
	995

	РЗДСОМ-460/6
	460
	6
	50–100
	1865
	1325х1045
	1370


Правила устройства электроустановок (ПУЭ) предписывают компенсацию, если ток замыкания на землю превышает в сетях напряжением 35кВ  –  10А, 15-10кВ – 20А, 6кВ – 30А.

 Наряду с повышением безопасности эти нормы обеспечивают гашение перемежающей электрической дуги при замыкании на землю, вследствие чего  компенсирующие индуктивности получили название дугогасящих реакторов.

В сетях до 1000В ПУЭ не предусматривает случаев обязательного применения компенсации. Но при высоком удельном сопротивлении грунтов допускается отклонение от максимально допустимого значения rз доп  сопротивления защитного заземления. Для земли с удельным сопротивлении более 500 Ом•м сопротивление rз защитного заземления может быть выбрана по формуле (5)


[image: image11.wmf]доп

з

зм

r

r

×

×

=

r

002

,

0






(5)
При этом может оказаться, что полученное значение rз не обеспечивает требуемого напряжения на корпусе Uдоп= 50В. В этом случае целесообразно порекомендовать применение компенсации.

Одной из проблем компенсации является перестройка индуктивности при подключении новых линий и уход резонансной частоту колебательного контура от частоты. Это требует отключения индуктивности с помощью дорогостоящих выключателей с дугогашением. Поэтому в данной работе предлагается метод неполной компенсации, обеспечивающие выполнение норм компенсации в широком диапазоне изменения емкостей сети

ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЙ УСТАНОВКИ

Схема лабораторной установки показана на рис. 5.
Исходное положение выключателей стенда:

· В3- положение 10кВ

· Остальные – положение «Выкл.»

Подача напряжения на стенд осуществляется выключателем В. Стенд позволяет имитировать в зависимости от положения В3 две сети:

· положение «10кВ» – сеть с линейным напряжением 10кВ;

· положение «0,4 кВ» – сеть с линейным напряжением 380 В.

[image: image12.png]



Рис. 5. Схема лабораторной установки.

В зависимости от положения выключателей В1, В2 к источнику присоединяются один или два отрезка электрической линии. Емкости каждого отрезка равны между собой:


[image: image13.wmf].

,

3

2

1

3

2

1

С

С

С

С

C

C

C

C

¢

¢

=

¢

¢

=

¢

¢

=

¢

¢

¢

=

¢

=

¢

=

¢



 EMBED Equation.3  [image: image14.wmf]
Активные составляющие сопротивлений обеих линий не показаны, так как их значения приняты достаточно большими по сравнению с емкостными сопротивлениями изоляции.

Переключатель П осуществляет переключение режимов нейтрали:

один изолированный (положение О) и три компенсированных (положение 1,2,3).

При работе в положении В3 «10кВ» выключателем В4  осуществляется пробой фазы на землю и контроль  ведется по току замыкания.

При работе в сети «0,4 кВ» выключателем В5  осуществляется пробой фазы на заземленный корпус электроустановки ЭУ и контроль ведется по напряжению на корпусе.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ
1. Компенсация емкостных токов замыкания на землю в сетях 10 кВ.

1.1. Измерить  величину емкостных токов замыкания в сети 10 кВ.

Для этого:

· Выключателем В подать напряжение на стенд.

· Выключатель  В3  перевести в положение  “10 кВ”.

· Осуществить имитацию замыкания на землю выключателем В4.

· Выключателем В1  подключить первую линию.

· Замерить ток замыкания на землю I1зм первой линии. Сравнить с допустимой нормой тока замыкания для 10 кВ.

· Выключателем В2  подключить вторую линию.

· Измерить общий ток замыкания на землю I2зм обеих линий. Сравнить с нормой.

1.2. Рассчитать емкость первой линии С( и соответствующую ей компенсирующую индуктивность L1  из условий резонанса:


[image: image15.wmf]×

¢

×

×

=

=

¢

C

f

L

fU

I

C

л

зм

3

)

2

(

1

;

3

2

2

1

1

p

p


1.3. Найти соответствую L1 индуктивность на стенде, и включить в нейтраль сети.

1.4. Измерить 
[image: image16.wmf]1

к

I

 компенсированный ток первой линии и 
[image: image17.wmf]2

к

I

 компенсированный ток обеих линий и сравнить с нормой. L1 выключить.

1.5. Рассчитать суммарную емкость обеих линий и соответствующую ее компенсирующую индуктивность L2 из условий резонанса:


[image: image18.wmf].

)

(

3

)

2

(

1

;

3

2

2

2

2

C

C

f

L

fU

I

C

C

л

зм

¢

¢

+

¢

×

×

=

=

¢

¢

+

¢

p

p


1.6. Найти соответствую L2 индуктивность на стенде, и включить в нейтраль сети.

1.7. Провести измерения по п. 1.4.

1.8. Рассчитать компенсирующую индуктивности Lопт  из условий неполной компенсации:


[image: image19.wmf].

)

2

(

3

)

2

(

1

2

C

C

f

L

опт

¢

¢

+

¢

×

×

=

p


1.9. Провести измерения по п. 1.4.

1.10. Привести схему в исходное положение.

1.11. Полученные результаты занести в таблицу 2

Таблица 2
	№ п/п
	Измеряемая (расчетная) величина
	Результат измерения (расчета)
	Соответствие нормам 

(да, нет)

	1. 
	Ток замыкания I1зм
	
	

	2. 
	Ток замыкания I2зм
	
	

	3. 
	Емкость первой линии С(
	
	

	4. 
	Компенсационная индуктивность L1 емкости С(
	
	

	5. 
	Ток замыкания I1зм при L1
	
	

	6. 
	Ток замыкания I2зм при L1
	
	

	7. 
	Суммарная емкость двух линий

 С(+С"
	
	

	8. 
	Компенсационная индуктивность L2 суммарной емкости С(+С"
	
	

	9. 
	Ток замыкания I1зм при L2
	
	

	10. 
	Ток замыкания I2зм при L2
	
	

	11. 
	Оптимальная компенсационная индуктивность Lопт 
	
	

	12. 
	Ток замыкания I1зм при Lопт
	
	

	13. 
	Ток замыкания I2зм при Lопт
	
	


2. Компенсация емкостных токов замыкания на землю
в сетях 0,4 кВ (380/220).

2.1.  Измерить  величину емкостных токов замыкания в сети 10 кВ.

Для этого:

· Выключателем В подать напряжение на стенд.

· Выключатель  В3  перевести в положение  “0,4 кВ”.

· Осуществить имитацию замыкания на корпус выключателем В5.

· Выключателем В1  подключить первую линию.

· Измерить напряжение на корпусе электроустановки U1  и сравнить нормой.

· Выключателем В2  подключить вторую линию.

· Измерить напряжение на корпусе электроустановки U2  и сравнить нормой.

2.2. Рассчитать сопротивление заземления rз по формуле:


[image: image20.wmf]н

з

з

r

r

×

×

=

r

002

,

0


где: 
( = 1000 Ом·м – удельное сопротивление грунта;

 

[image: image21.wmf]н

з

r

= 10 Ом – нормированное значение сопротивления защитного заземления.

2.3. Рассчитать ток I1зм, емкость первой линии С( и соответствующую ее компенсирующую индуктивность L1  из условий резонанса:


[image: image22.wmf].

3

)

2

(

1

;

3

2

;

2

1

1

1

1

C

f

L

U

f

I

С

r

U

I

л

зм

з

зм

¢

×

×

×

×

=

×

×

×

×

=

¢

=

p

p


2.4. Найти соответствую L1 индуктивность на стенде, и включить в нейтраль сети.

2.5. Измерить  напряжение на корпусе Uк1  при компенсации одной линии и напряжение Uк2  для двух  линий и сравнить с нормой. L1 выключить.

2.6. Рассчитать ток I2зм для двух линий, суммарную емкость  С(+С" и соответствующую ее компенсирующую индуктивность L2 из условий резонанса:


[image: image23.wmf].

)

(

3

)

2

(

1

;

3

2

;

2

2

2

2

2

C

C

f

L

fU

I

C

C

r

U

I

л

зм

з

зм

¢

¢

+

¢

×

×

=

=

¢

¢

+

¢

=

p

p


2.7. Найти соответствую L1 индуктивность на стенде, и включить в нейтраль сети.

2.8. Провести измерения по п. 2.5.

2.9. Рассчитать компенсирующую индуктивности Lопт  из условий неполной компенсации:


[image: image24.wmf].

)

2

(

3

)

2

(

1

2

C

C

f

L

опт

¢

¢

+

¢

×

×

=

p


2.10. Провести измерения по п. 2.5.

2.11. Привести схему в исходное положение.

2.12. Полученные результаты занести в таблицу 3.  

Таблица 3
	№ п/п
	Измеряемая (расчетная) величина
	Результат измерения (расчета)
	Соответствие нормам 

(да, нет)

	1. 
	Напряжение на корпусе электроустановки U1 при одной линии
	
	

	2. 
	Напряжение на корпусе электроустановки U2 при двух линиях
	
	

	3. 
	Сопротивление защитного заземления rз
	
	

	4. 
	Ток замыкания I1зм
	
	

	5. 
	Емкость первой линии С(  
	
	

	6. 
	Компенсирующая индуктивность L1 
	
	

	7. 
	Напряжение на корпусе электроустановки U1к при L1
	
	

	Продолжение таблицы 3

	№ п/п
	Измеряемая (расчетная) величина
	Результат измерения (расчета)
	Соответствие нормам 

(да, нет)

	8. 
	Напряжение на корпусе электроустановки U2к при L1
	
	

	9. 
	Ток замыкания I2зм
	
	

	10. 
	Суммарная емкость двух линий

 С(+С"
	
	

	11. 
	Компенсирующая индуктивность L2
	
	

	12. 
	Напряжение на корпусе электроустановки U1к при L2
	
	

	13. 
	Напряжение на корпусе электроустановки U2к при L2
	
	

	14. 
	Оптимальная компенсационная индуктивность Lопт
	
	

	15. 
	Напряжение на корпусе электроустановки U1к при Lопт
	
	

	16. 
	Напряжение на корпусе электроустановки U2к при Lопт
	
	


СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1. Цель работы.

2. Схемы.

3. Результаты измерений.

4. Анализ полученных результатов.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Физический принцип работы компенсирующего устройства.

2. Для чего применяется компенсация емкостных токов замыкания на землю?
3. В каких случаях ПУЭ предписывает обязательную компенсацию емкостных токов замыкания на землю (нормы компенсации)?
4. В каких случаях может быть рекомендована компенсация емкостных токов замыкания на землю (нормы компенсации)?
5. Недостатки резонансного метода по сравнению с методом неполной компенсации емкостных токов замыкания на землю.

6. Краткая характеристика компенсирующих устройств.
ЛИТЕРАТУРА

1. Князевский Б.А. и др. Охрана труда в электроустановках. - М.: Энергия, 1983.

2. Правила устройства электроустановок. – С-П: ДЕАН, 2003

1





2





3





L3





0





С1





С2





С3





r1





r2





r3





Iзм





Iзмr3








Iзмr2








IзмС3








IзмС2








L2





L1





IзмL3








IзмL2








U3





U2





U1





Ic





Iзм





Ir





Ic





Ir= Iзм








IL





а





б





IC





IL





L





C





r





Ir





1





2





3





Lк





0





С1





С2





С3





r1





r2





r3





Iзм





Iзмr3








Iзмr2








IзмLк








IзмС3








IзмС2











PAGE  
1

_1205154816.unknown

_1205156182.unknown

_1205156194.unknown

_1205156209.unknown

_1205156214.unknown

_1205156223.unknown

_1205156204.unknown

_1205156189.unknown

_1205155634.unknown

_1205155722.unknown

_1205155020.unknown

_1204535869.unknown

_1205154549.unknown

_1205154800.unknown

_1205154527.unknown

_1204531842.unknown

_1204535753.unknown

_1204532987.unknown

_1204531750.unknown

