Министерство образования и науки Российской Федерации

Новосибирский государственный технический университет

                    ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 17

Напряжение прикосновения и шага 

Методические указания к лабораторной работе № 17
для студентов факультетов ФЭН и ФЛА

обучающихся по направлению 20.03.01

Техносферная безопасность всех форм обучения

Новосибирский государственный

технический университет

 2017 г.

Составители: к.т.н., доц.,  Г.Е. Асеев, к.т.н., доц.,   М.Д. Горбатенков, 

Рецензент: к.т.н., доц.,  А.М. Парахин

Работа подготовлена на кафедре безопасности труда

НАПРЯЖЕНИЯ ПРИКОСНОВЕНИЯ И ШАГА
1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ
Познакомить студентов с причинами, вызывающими появление напряже​ния прикосновения и напряжения шага, а также с условиями, влияющими на величину этих напряжений.
2. НАПРЯЖЕНИЕ ПРИКОСНОВЕНИЯ
Напряжение прикосновения - это напряжение между двумя точками цепи тока, которых одновременно касается человек. Одной из этих точек чаще все​го бывает корпус электроустановки, на который может произойти замыкание одного из фазных проводов сети. Второй - земля (токопроводящий пол), на которой стоит человек.
В случае, когда электроустановка питается от сети с глухозаземленной нейтралью, на корпусах зануленных электроустановок может появиться на​пряжение и при замыкании фазы на землю [1].

Величина напряжения прикосновения зависит:

· от наличия связи между корпусом и землей, например, через железобетонный фундамент или заземляющее устройство;

· от места расположения заземлителя относительно корпуса электроустановки;

· от режима нейтрали источника питания;

· от вида заземления.

Снизить величину напряжения прикосновения можно, заземлив корпус электроустановки.

Защитное заземление является основной защитной мерой в электроуста​новках напряжением до 1000 В с изолированной нейтралью и в электроуста​новках выше 1000 В с любым режимом нейтрали.

Если в трехфазной трехпроводной сети с изолированной нейтралью про​изошел пробой изоляции фазного провода на корпус заземленного электропо​требителя, то человек, стоящий на грунте и касающийся корпуса окажется под действием напряжения прикосновения, определяемого следующим образом:



[image: image1.wmf] UПР=,

или

UПР=
[image: image3.wmf]1

3

a

j

,
где 
[image: image4.wmf]3

j

- потенциал заземлителя, определяющий потенциал корпуса 
[image: image5.wmf]K

j

 элект​ропотребителя; 
[image: image6.wmf]x

j

- потенциал поверхности грунта в том месте, где стоит че​ловек; 
[image: image7.wmf]1

a

- коэффициент, называемый коэффициентом напряжения прикосно​вения, учитывающий форму потенциальной кривой:

[image: image8.wmf]1

1

3

1

£

-

=

j

j

a

x

.
На рис. 1 показаны три электропотребителя, корпуса которых подсоеди​нены к одиночному заземлителю RЗ.

Потенциалы на поверхности грунта при замыкании на корпус любого по​требителя распределяются по кривой 1. Так как корпуса электрически связаны между собой заземляющим проводом, то их потенциалы одинаковы и равны ф3.

Для человека, стоящего над заземлителем, напряжение прикосновения равно нулю. По мере удаления от заземлителя (точка X2) напряжение прикос​новения возрастает и в точке XЗ на удалении 20 м и более напряжение прикос​новения равно потенциалу заземлителя 
[image: image9.wmf]3

j

.

Следовательно, напряжение прикосновения зависит от закона изменения потенциала на поверхности грунта и расстояния между человеком и заземлителем. Общая закономерность следующая: чем дальше от заземлителя нахо​дится электропотребитель, тем больше UПР и наоборот (рис. 1).

Выражение для напряжения прикосновения справедливо лишь при усло​вии, что контакт человека с корпусом электроустановки и землей (полом) иде​альный, т.е. отсутствуют контактные сопротивления.


[image: image10.png]= 4R

20m





Рис. 1 . Напряжение прикосновения при одиночном заземлителе:

1 - распределение потенциалов на поверхности грунта;

2 - изменение напряжения прикосновения в зависимости от расстояния до заземлителя
Однако контактное сопротивление тела человека с землей (или сопротив​ление растеканию тока у основания ног Rос, как его часто называют) в ряде случаев имеет достаточно большое значение, и им, как правило, пренебрегать нельзя.
Следовательно, разность потенциалов 
[image: image11.wmf]x

j

j

-

3

 равная 
[image: image12.wmf]1

3

a

j

оказывается приложенной не только к сопротивлению тела человека Rh, но и к последова​тельно соединенному с ним сопротивлению основания Rос, на котором стоит человек (рис. 2).

[image: image13.wmf](

)

oc

h

h

R

R

I

+

=

1

3

a

j

.
Так как Ih =UПР/ Rh, то подставив значение тока в вышеприведенное выра​жение получим

[image: image14.wmf]=

1

3

a

j

( UПР/ Rh)( 
[image: image15.wmf]oc

h

R

R

+

),
откуда определим напряжение прикосновения с учетом падения напряжения в сопротивлении растеканию основания.

Uпр=
[image: image16.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image17.wmf]oc

h

h

R

R

R

+

1

3

a

j


или
Uпр=
[image: image18.wmf]

 EMBED Equation.3  [image: image19.wmf]2

1

3

a

a

j


где 
[image: image20.wmf](

)

oc

h

h

R

R

R

+

=

/

2

a

- коэффициент напряжения прикосновения, учитываю​щий падение напряжения на сопротивлении растеканию основания, на кото​ром стоит человек.

[image: image21.png](00

Ry





Рис. 2. Расчетная схема для определения напряжения прикосновения
Сопротивление растеканию основания, на котором стоит человек, можно определить следующим образом.
Если площадь подошвы одной ноги принять равной 0,0225 м2, то диаметр (d) эквивалентного ей диска будет равен 0,17м, а сопротивление растеканию тока составит ([3], табл. 3.1, п.9):

[image: image22.wmf]r

r

r

3

34

.

0

2

»

=

=

d

R

H


Сопротивление растеканию основания,   т.е. сопротивление растеканию обоих ног человека, будет равно:

[image: image23.wmf]r

r

5

.

1

2

3

=

=

oc

R


Подставив это значение в выражение для 
[image: image24.wmf]2

a

 получим:

[image: image25.wmf]r

a

5

,

1

2

+

=

h

h

R

R


3. НАПРЯЖЕНИЕ ШАГА
Напряжением шага называется напряжение между двумя точками цепи тока, находящимися одна от другой на расстоянии шага, на которых одновре​менно стоит человек (рис. 3):
UШ=
[image: image26.wmf]a

x

x

+

-

j

j

,
где х, х + а - расстояние 1 и 2-й точек на поверхности земли, в которых нахо​дятся одновременно ноги человека, от заземлителя; а - длина шага, принимае​мая равной 0,8 м (предполагается, что человек движется по направлению к заземлителю или от него).
Поскольку 
[image: image27.wmf]x

j

и 
[image: image28.wmf]a

x

+

j

являются частями потенциала заземлителя 
[image: image29.wmf]3

j

, раз​ность их также есть часть этого потенциала. Поэтому

UШ=
[image: image30.wmf]1

3

b

j


где 
[image: image31.wmf]1

b

- коэффициент напряжения шага, учитывающий форму потенциальной кривой:

[image: image32.wmf]3

1

j

j

j

b

a

x

x

+

-

=



[image: image33.png]



Рис. 3. Напряжение шага
Разность потенциалов между двумя точками, на которых стоит человек, т.е
[image: image34.wmf]a

x

x

+

-

j

j

, делится между сопротивлением тела человека и последователь​но соединенным с ним сопротивлением растеканию основания Roc. (рис. 4). В данном случае сопротивление основания складывается из двух последова​тельно соединенных сопротивлений растеканию тока у ног человека: Roc=2RH=
[image: image35.wmf]r

6



[image: image36.png]



Рис. 4. Расчетная схема для определения напряжения шага с учетом падения напряжения в сопротивлении основания, на котором стоит человек

Следовательно, как видно непосредственно из рис. 4,б, напряжение, при​ложенное к телу человека:
U`Ш= 
[image: image37.wmf]'

'

a

x

x

h

h

R

I

+

-

=

j

j

, 
[image: image38.wmf]H

H

R

a

k

a

x

R

k

x

U

U

-

=

-

=

+

+

j

j

j

j

'

'

,

 
[image: image39.wmf]H

h

R

R

I

U

H

=

, U`Ш=
[image: image40.wmf]2

1

3

b

b

j


где   
[image: image41.wmf]2

b

- коэффициент напряжения шага, учитывающий падения напряжения в сопротивлении растекания основания, на котором стоит человек:

[image: image42.wmf]r

b

b

6

,

2

2

2

+

=

+

=

h

h

H

h

h

R

R

R

R

R


4. ОПИСАНИЕ ЛАБОРАТОРНОГО СТЕНДА
Принципиальная схема исследуемых сетей показана на лицевой панели стенда и на рис. 5.
На схеме А (рис. 5) показана трехфазная трехпроводная линия с изолиро​ванной нейтралью напряжением UЛ = 380 В и потребителями ЭП-1, 2, 3, 4.
На схеме В (рис. 5) показана трехфазная четырехпроводная воздушная линия с обрывом фазы В и замыкание ее на землю.
Коммутационные элементы схемы обеспечивают:
Q   - переключение схемы стенда.
Qc - подключение стенда к сети.
QШ - переключение величины сопротивления изоляции фаз.
Q1,3 - подключение электропотребителей ЭП-1, ЭП-2 к сети.
Q2  - искусственное замыкание фазы В на корпус ЭП-1.
Q4 - искусственное замыкание фазы А на корпус ЭП-2.
Qh - имитирует прикосновение человека к корпусу ЭП-4.
Сопротивления Rh и Rос - имитируют сопротивление человека и сопро​тивление основания.
Гнезда 0, 1, 2, 3, 4, 5 обеспечивают измерение напряжения прикос​новения, шага и потенциала основания вокруг заземлителя с помощью вольт​метра. Гнездо "
[image: image43.wmf]¥

" имитирует точку поверхности земли, имеющую нулевой потенциал.
5. МЕРЫ  БЕЗОПАСНОСТИ
Конструкция   стенда   удовлетворяет  требованиям   ГОСТ   12.2.113-82 "Работы учебные лабораторные. Общие требования безопасности".

6. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

6.1. Снять зависимости 
[image: image44.wmf],

,

x

k

j

j

, Uпр от расстояния от заземлителя до электроустановки. Для этого:
6.1.1. Переключатель Qh поставить в положение выключено.
6.1.2. Переключателем Q подключить схему А.
6.1.3. Переключателем Qиз установить определенное значение сопротив​ления изоляции (по указанию преподавателя).

[image: image45.png]0 { 2 34 4 =)

(AT

Cxea B




Рис. 5. Принципиальные схемы исследуемых сетей (схема А – трехфазная техпроводная с изолированной нейтралью, схема В – трехфазная четырехпроводная с глухим заземлением неейтрали)

6.1.4. Выключателем Qc подать напряжение на стенд. Выключателями Q1  по​дать напряжение на ЭП-1, a Q 2 имитировать замыкание фазы В на корпусЭП-1.
6.1.5. Измерить потенциалы корпусов ЭП1-ЭП4 относительно земли (между клеммами 
[image: image46.wmf]k

j

 и клеммой " 
[image: image47.wmf]¥

°° "). Результаты измерений занести в табл. 1 (п. 1).
6.1.6. Измерить потенциалы оснований (точки 0, 2, 4 и 5), на которых может находиться человек 
[image: image48.wmf]k

j

. Результаты измерений занести в табл. 1 (п. 2).
6.1.7. Измерить напряжение Uпр на корпусах электроустановок ЭП-1-ЭП-4 относительно основания (точки 0, 2, 4 и 5), на котором может находиться че​ловек. Результаты измерений занести в табл. 1 (п. 3).
6.1.8. Измерить Uпр с учетом падения напряжения в сопротивлении основания, для чего включить переключатель Qh. Результаты измерений занести в табл. 1 (п. 4).
6.1.9. Выполнить расчеты согласно пп. 5-8 табл. 1, считая Rh =1000 Ом.
Значение 
[image: image49.wmf]r

грунта берется из табл. 2.
6.1.10.Построить на одном рисунке графики зависимости величин согласно пп. 1-4 от расстояния х.
6.2. Зависимость напряжения шага от расстояния до места падения про​вода воздушной ЛЭП на землю.
6.2.1. Переключателем Q подключить схему Б.
6.2.2. Измерить потенциалы точек 0, 1, 2, 3, 4 и 5 относительно земли (точка "
[image: image50.wmf]¥

"). Результаты измерений занести в табл. 3. Считая, что расстояние между двумя соседними  точками равно длине шага "а", измерить напряжение шага. Результаты измерений занести в табл. 4 (п. 1). Построить гистограмму напряжения шага Uш=
[image: image51.wmf])

(

x

j

.
Приняв значение удельного сопротивления земли 
[image: image52.wmf]r

 [Ом-м] (по ука​занию преподавателя) и Rh= 1000 Ом, сделать расчеты по пунктам 2-4 табл. 4 и построить гистограмму напряжения шага с учетом падения напряжения в сопротивлении основания U /ш=
[image: image53.wmf])

(

x

j

.

Таблица 1
Значение потенциалов и напряжений прикосновения электропотребителей

	№ п/п 
	Обозна​чения 
	Расчетная формула 
	ЭП-1 
	ЭП-2 
	ЭП-3
	ЭП-4 
	Примечание 

	1 
	
[image: image54.wmf]k

j

,В
	-------
	
	
	
	
	

	2 
	
[image: image55.wmf]x

j

,В
	-------
	
	
	
	
	

	3 
	Uпр, B
	-------
	
	
	
	
	

	4 
	Uпр, B
	-------
	
	
	
	
	С учетом сопротивления Rос

	5 
	
[image: image56.wmf]1

a


	
[image: image57.wmf]k

x

k

j

j

j

-


	
	
	
	
	

	6 
	Rос. Ом
	
[image: image58.wmf]2

H

oc

R

R

=


	
	
	
	
	

	7 
	
[image: image59.wmf]2

a


	
[image: image60.wmf]oc

h

h

R

R

R

+


	
	
	
	
	

	8. 
	Uпр, B
	Uк
[image: image61.wmf]1

a



 EMBED Equation.3  [image: image62.wmf]2

a


	
	
	
	
	


Таблица 2
Удельное сопротивление грунта

	Положение 
	1 
	2 
	3 
	4 

	
[image: image63.wmf]r

, Ом-м 
	450 
	320 
	260 
	100 


Таблица 3
Значения потенциалов по точкам основания
	Номер точки 
	0 
	1 
	2 
	3 
	4 
	5 

	
[image: image64.wmf]x

j

, В 
	
	
	
	
	
	


Таблица 3
Значения напряжения шага между точками основания
	№ п/п 
	Обозна​чения 
	Расчетная формула 
	Точки основания 

	
	
	
	0-1 
	1-2 
	2-3 
	3-4 
	4-5 
	Примечание 

	1 
	UШ
	
	
	
	
	
	
	

	2 
	
[image: image65.wmf]1

b


	
[image: image66.wmf]3

j

j

j

a

x

x

+

-


	
	
	
	
	
	

	3 
	
[image: image67.wmf]2

b


	
[image: image68.wmf]r

6

+

h

h

R

R


	
	
	
	
	
	

	4 
	U`Ш
	
[image: image69.wmf]2

1

3

b

b

j


	
	
	
	
	
	


7. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА
В отчете должна быть приведена принципиальная схема стенда, резуль​таты измерений и расчетов, построены необходимые графики и гистограммы. Дать письменное заключение:
· о роли сопротивления изоляции;
· о роли защитного заземления электроприемников;
· какое расстояние между упавшим на землю проводом и приближающимся к нему человеком является не опасным для него.
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
1. Что такое напряжение прикосновения?
2. От чего зависит величина напряжения прикосновения?
3. Что такое напряжение шага?
4. От чего зависит величина напряжения шага?
5. Как при необходимости можно выйти из зоны напряжений шага?
6. Почему при расчетах значение сопротивления тела человека не всегда принимают равным 1000 Ом?
7. Меры защиты от напряжения прикосновения.
8. Меры защиты от напряжения шага.
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА
1. Долин П.А. Основы техники безопасности в электроустановках: [Учебное пособие для вузов]. М., 2000. -439 с.: ил.
2. ГОСТ Р 12.1.009-2009 Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Электробезопасность. Термины и определения. М., Стандартинформ, 2010.

3. ГОСТ 12.1.038-82. ССБТ. Электробезопасность. Предельно допустимые уровни напряжений прикосновения и токов.

4. Правила устройства электроустановок (ПУЭ), 7 издание, с дополнениями и изм. , «Норматика» 2015 г. 
5. Князевский Б.А. Охрана труда в электроустановках. М., 2009.

_1128364678.unknown

_1128366441.unknown

_1128368195.unknown

_1128368298.unknown

_1128368910.unknown

_1128368993.unknown

_1128368333.unknown

_1128368801.unknown

_1128368315.unknown

_1128368257.unknown

_1128368278.unknown

_1128368234.unknown

_1128367175.unknown

_1128367524.unknown

_1128367684.unknown

_1128367810.unknown

_1128367655.unknown

_1128367304.unknown

_1128367094.unknown

_1128367147.unknown

_1128366526.unknown

_1128366857.unknown

_1128367077.unknown

_1128366637.unknown

_1128366481.unknown

_1128365857.unknown

_1128366321.unknown

_1128366411.unknown

_1128366419.unknown

_1128365946.unknown

_1128366077.unknown

_1128365905.unknown

_1128365031.unknown

_1128365694.unknown

_1128365803.unknown

_1128365189.unknown

_1128365626.unknown

_1128365065.unknown

_1128364992.unknown

_1128365007.unknown

_1128364730.unknown

_1128364155.unknown

_1128364565.unknown

_1128364650.unknown

_1128364532.unknown

_1128364552.unknown

_1128363771.unknown

_1128363892.unknown

_1128363962.unknown

_1128363817.unknown

_1128363728.unknown

_1128363743.unknown

_1128363603.unknown

