1

Ряд средних номинальных напряжений, кВ
	6.3
	10.5
	13.8
	15.75
	18
	20
	24
	37
	115
	154
	230
	340
	515
	770


Генератор


[image: image1.wmf]j

×

¢

¢

+

=

sin

1

*

г

d

x

E




[image: image2.wmf]ном

б

*

г

S

S

x

x

d

¢

¢

=

,
где 
[image: image3.wmf]d

x

¢

¢

 – сверхпереходное сопротивление генератора в относительных номинальных единицах.
Система

[image: image4.wmf]к

б

*

с

S

S

x

=

, где 
[image: image5.wmf]к

S

 – мощность короткого замыкания.
Двухобмоточный трансформатор

[image: image6.wmf]ном

б

%

к

*

т

100

S

S

u

x

=

,
Трехобмоточный трансформатор

[image: image7.wmf]ном

б

%

т

*

т

100

S

S

x

x

i

i

=

, 
[image: image8.wmf]н

,

с

,

в

=

i

,

[image: image9.wmf](

)

%

н

-

к.с

с%

-

к.в

н%

-

к.в

%

тв

5

,

0

u

u

u

x

-

+

=

,

[image: image10.wmf](

)

%

н

-

к.в

н%

-

к.с

с%

-

к.в

%

тс

5

,

0

u

u

u

x

-

+

=

,

[image: image11.wmf](

)

%

с

-

к.в

н%

-

к.с

н%

-

к.в

%

тн

5

,

0

u

u

u

x

-

+

=

.
Реактор

[image: image12.wmf]2

ср

б

р

*

р

U

S

x

x

=

,
где 
[image: image13.wmf]р

x

 – номинальное индуктивное сопротивление реактора, Ом.

Линия электропередачи

[image: image14.wmf]2

ср

б

уд

*

л

U

S

l

x

x

=


	Тип линии электропередачи
	
[image: image15.wmf]Ом/км

,

уд

x



	6 – 220 кВ
	0,4

	220 – 330 кВ, 2 провода в фазе
	0,32

	400 – 500 кВ, 3 провода в фазе
	0,28


_1580802013.unknown

_1580802187.unknown

_1580802555.unknown

_1580802611.unknown

_1580802312.unknown

_1580802364.unknown

_1580802392.unknown

_1580802304.unknown

_1580802129.unknown

_1580802152.unknown

_1580802057.unknown

_1580801919.unknown

_1580801962.unknown

_1580801887.unknown

_1580801804.unknown

