## Турбогенераторы
Тип | nном, об/мин | Sном, МВ·А | Pном, МВт | Uном, кВ | cosφном | Iном, кА | Номинальный режим |  | Продолжительно допустимый режим | [5 empty] | Максимальное давление водорода, кПа (кгс/см2) | Схема соединения обмоток статора | Число выводов | Возбуждение | [6 empty] | Охлаждение |  |  | ηном, % | J, т·м2/4 | Плотность тока, А/мм2 |  | ОКЗ | Сопротивление при 15ºС, Ом |  | Статическая перегружаемость | Сопротивление, о.е. |  |  |  |  | Постоянные времени, с | [6 empty] | Емкость на три фазы, мкФ | Масса, т |  |  | Цена, тыс. руб.
[7 empty] | Давление водорода, кПа (кгс/см2) | Температура охлаждающей воды, ºC | Smax, МВ·А | Pmax, МВт | cosφ | Imax, кА | Давление водорода, кПа (кгс/см2) | Температура охлаждающей воды, ºC |  |  |  | Ufном, В | Ifх, А | Ifном, А | Система | Возбудитель |  |  | обмотки статора | стали статора | обмотки ротора |  |  | статора | ротора |  | обмотки статора | обмотки ротора |  | x"d | x'd | xd | x2 | x0 | Td0 | T'd(3) | T'd(2) | T'd(1) | T"d(3) | Ta(3) | Ta(1) |  | общая генератора без возбудителя и фундаментных плит | наиболее тяжелой части для монтажа (статора) | ротора
[22 empty] | Тип | Uв ном, В | Iв ном, А
Т-6-2У3 | 3000 | 7.5 | 6 | 6.3 | 0.8 | 0.68732 | – | … | … | … | … | … | – | … | – | … | 6 | 140 | 115 | 249 | БЩ | ВСГ-80-3000У3 | 250 | 320 | возд. | возд. | возд. | 97.6 | 1.3 | 3.25 | 3.62 | 0.822 | 0.0124 | 0.344 | … | 0.1208 | 0.1708 | 1.651 | 0.147 | 0.067 | 7.45 | 0.77 | 1.32 | 1.54 | 0.0962 | 0.13 | 0.106 | 0.15 | 21.1 | … | 6.2 | 43.9
Т-6-2У3 | 3000 | 7.5 | 6 | 10.5 | 0.8 | 0.41239 | – | … | … | … | … | … | – | … | – | … | 6 | 139 | 101 | 246 | БЩ | ВСГ-80-3000У3 | 250 | 320 | возд. | возд. | возд. | 97.6 | 1.3 | 2.95 | 3.33 | 0.692 | 0.0332 | 0.341 | … | 0.119 | 0.172 | 1.71 | 0.145 | 0.0577 | 7.26 | 0.726 | 1.24 | 1.42 | 0.0908 | 0.132 | 0.1055 | … | 21.1 | … | 6.2 | 44.9
Т-12-2У3 | 3000 | 15 | 12 | 6.3 | 0.8 | 1.3746 | – | … | … | … | … | … | – | … | – | Y | 6 | 234 | 103.6 | 247 | БЩ | ВСГ-80-3000У3 | 250 | 320 | возд. | возд. | возд. | 97.6 | 2.6 | 3.09 | 3.71 | 0.658 | 0.0046 | 0.559 | … | 0.114 | 0.174 | 1.85 | 0.14 | 0.0542 | 7.93 | 0.745 | 1.25 | 1.42 | 0.093 | 0.1645 | 0.131 | 0.3 | 27.8 | … | 9.79 | 64.4
Т-12-2У3 | 3000 | 15 | 12 | 10.5 | 0.8 | 0.82479 | – | … | … | … | … | … | – | … | – | Y | 6 | 232 | 100.3 | 245 | БЩ | ВСГ-80-3000У3 | 250 | 320 | возд. | возд. | возд. | 97.6 | 2.6 | 3.03 | 3.66 | 0.6 | 0.0141 | 0.559 | … | 0.131 | 0.2 | 2.07 | 0.16 | 0.07165 | 7.9 | 0.76 | 1.27 | 1.47 | 0.095 | 0.171 | 0.14 | 0.24 | 30.7 | … | 9.79 | 65
Т-20-2У3 | 3000 | 25 | 20 | 6.3 | 0.8 | 2.2911 | – | … | … | … | … | … | – | … | – | Y | 6 | 192 | … | 548 | ТСт | СТ5-250-630-10,5-25УХЛ4 | … | … | возд. | возд. | возд. | 97.6 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 60 | 37 | 12.1 | 140
Т-20-2У3 | 3000 | 25 | 20 | 10.5 | 0.8 | 1.3746 | – | … | … | … | … | … | – | … | – | Y | 6 | 190 | … | 545 | ТСт | СТ5-250-630-10,5-25УХЛ4 | … | … | возд. | возд. | возд. | 97.6 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 60 | 37 | 12.1 | 140
ТВС-32У3 | 3000 | 40 | 32 | 6.3 | 0.8 | 3.6657 | 50 (0,5) | 33 | 45.2 | 38.4 | 0.85 | 4.14 | 100 (1) | 23 | 100 (1) | ∆ | 6 | 221 | … | 492 | ТС | СТ6 | 250/444 | 600 | КВ | НВ | КВ | 98.3 | 5.4 | 3.44 | 3.85 | 0.488 | 0.00537 | 0.331 | 1.78 | 0.143 | 0.238 | 2.458 | 0.174 | 0.068 | 10.4 | 1.01 | 1.63 | 1.85 | 0.126 | 0.212 | 0.169 | 0.54 | 78.4 | 56.5 | 16.2 | 250
ТВС-32У3 | 3000 | 40 | 32 | 10.5 | 0.8 | 2.1994 | 50 (0,5) | 33 | 45.2 | 38.4 | 0.85 | 2.485 | 100 (1) | 23 | 100(1) | Y | 6 | 219 | … | 488 | ТС | СТ6 | 250/444 | 600 | КВ | НВ | КВ | 98.3 | 5.4 | 3.54 | 3.82 | 0.437 | 0.00537 | 0.331 | 1.7 | 0.153 | 0.25 | 2.648 | 0.187 | 0.074 | 10.4 | 1.01 | 1.63 | 1.85 | 0.126 | 0.212 | 0.169 | 0.54 | 78.4 | 56.5 | 16.2 | 250
ТВС-32Т3 | 3000 | 31.25 | 25 | 10.5 | 0.8 | 1.7183 | 100 (1) | 33 | … | … | … | … | … | … | 100 (1) | Y | 6 | 190 | … | 412 | М | ВТ-170С-3000Т3 | 230 | 500 | КВ | НВ | КВ | 98.1 | 5.4 | 3.48 | 3.79 | 0.554 | 0.00578 | 0.331 | 1.7 | 0.13 | 0.216 | 2.206 | 0.159 | 0.061 | 10.35 | 1.01 | 1.64 | 1.86 | 0.126 | 0.318 | 0.252 | 0.54 | 78.4 | 56.5 | 16.2 | …
ТВФ-63-2ЕУ3 | 3000 | 78.75 | 63 | 10.5 | 0.8 | 4.3301 | 196 (2) | 33 | … | … | … | … | … | … | 245 (2,5) | … | 9 | 187 | 635 | 1445 | ВЧ | … | 250 | … | КВ | НВ | НВ | 98.4 | 8.85 | 3.57 | 6.51 | 0.756 | 0.0221 | 0.0953 | … | 0.1351 | 0.202 | 1.5131 | 0.166 | 0.0672 | 6.15 | 0.82 | 1.345 | 1.531 | 1.1025 | 0.247 | 0.1985 | 0.614 | 125 | 88 | 24.2 | 460
ТВФ-63-2У3 | 3000 | 78.75 | 63 | 6.3 | 0.8 | 7.2169 | 196 (2) | … | 89 | 75.6 | 0.85 | 8.15 | 245 (2,5) | … | … | … | 9 | … | 538 | 1465 | ВЧ | ВТД-490-3000У3 | 280/480 | 1680/2880 | КВ | НВ | НВ | 98.4 | 9.7 | … | … | … | … | 0.103 | 1.7 | 0.203 | 0.275 | 1.915 | 0.248 | 0.102 | 6.23 | 0.98 | 1.59 | 1.8 | 0.12 | 0.39 | 0.31 | 0.52 | 122.25 | 89.43 | 25.4 | 260
ТВФ-63-2У3 | 3000 | 78.75 | 63 | 10.5 | 0.8 | 4.3301 | 196 (2) | … | 89 | 75.6 | 0.85 | 4.89 | 245 (2,5) | … | … | … | 9 | … | 462 | 1325 | ВЧ | ВТД-490-3000У3 | 280/480 | 1680/2880 | КВ | НВ | НВ | 98.4 | 9.7 | … | … | … | … | 0.103 | 1.7 | 0.153 | 0.224 | 1.199 | 0.186 | 0.088 | 8.85 | 1.09 | 1.7 | 1.95 | 0.14 | 0.24 | 0.2 | 0.61 | 122.25 | 87.7 | 25.4 | 268
Т3В-63-2У3 | 3000 | 78.75 | 63 | 10.5 | 0.8 | 4.3301 | – | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | водой | водой | водой | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
ТВФ-120-2У3 | 3000 | 125 | 100 | 10.5 | 0.8 | 6.8732 | 245 (2,5) | 33 | 141.2 | 120 | 0.85 | 7.76 | 245 (2,5) | … | 343 (3,5) | YY | 9 | 296 | 634 | 1715 | ВЧ | ВТД-490-3000У3 | 280/560 | 1750/3500 | КВ | НВ | НВ | 98.4 | 13 | 3.65 | 8.17 | 0.499 | 0.00104 | 0.12 | 1.8 | 0.192 | 0.278 | 1.907 | 0.234 | 0.097 | 6.5 | 0.9 | 1.5 | 1.8 | 0.12 | 0.4 | 0.33 | 0.72 | 127.94 | 113.6 | 30.8 | 350
ТВФ-110-2ЕУ3 | 3000 | 137.5 | 110 | 10.5 | 0.8 | 7.5605 | 196 (2) | … | … | … | … | … | … | … | … | YY | 9 | … | 620 | 1740 | ВЧ | СДН-310-1900-2УХЛ4 | … | … | … | … | … | 98.4 | … | … | … | … | … | 0.126 | 1.9 | 0.189 | 0.271 | 2.04 | 0.23 | 0.106 | 6.7 | 0.89 | 1.48 | 1.72 | 0.08 | 0.41 | 0.33 | 0.75 | 166.5 | 101.7 | 28.9 | …
ТВВ-160-2ЕУ3 | 3000 | 188 | 160 | 18 | 0.85 | 6.0301 | 294 (3) | 33 | 188.2 | … | 0.85 | 6.043 | 3.5 | 33 | 3.5 | Y | 6 | 370 | 814 | 2020 | ТН | ВТ-2350-2У3 | 630 | 2150/3900 | Н/водой | НВ | НВ | 98.5 | 17.5 | 4.23 | 9.02 | 0.615 | 0.0024 | 0.136 | … | 0.213 | 0.304 | 1.713 | 0.25 | 0.1 | 5.42 | 0.96 | 1.55 | 1.73 | 0.12 | 0.408 | 0.325 | 0.462 | 165 | 115 | 30.8 | 650
ТВВ-220-2ЕУ3 | 3000 | 258.3 | 220 | 15.75 | 0.85 | 9.4685 | 294 (3) | 33 | … | … | … | … | … | … | 3.5 | Y | 6 | 316 | 1025 | 2680 | ТН | ВТ-4000-2У3 | 520 | 2400/4700 | Н/водой | НВ | НВ | 98.6 | 21.1 | 5.37 | 8.79 | 0.57 | 0.00154 | 0.0878 | … | 0.1906 | 0.275 | 1.88 | 0.232 | 0.086 | 6.38 | 0.934 | 1.53 | 1.72 | 0.117 | 0.307 | 0.213 | 0.315 | 220 | 170 | 41.8 | …
ТВВ-200-2АУ3 | 3000 | 235.3 | 200 | 15.75 | 0.85 | 8.6254 | 294 (3) | 33 | 244.5 | … | 0.9 | 8.98 | 3 | … | 3.5 | YY | 9 | 300 | 1025 | 2540 | ВЧ | ВТ-4000-2У3 | 370/676 | 2220/4040 | Н/водой | НВ | НВ | 98.6 | 21.1 | 5.3 | 8.38 | 0.512 | 0.00152 | 0.0878 | … | 0.1805 | 0.272 | 2.106 | 0.22 | 0.0995 | 7.03 | 0.91 | 1.49 | 1.71 | 0.114 | 0.298 | 0.244 | 0.685 | 238 | 170 | 42.2 | 593.4
ТГВ-200-2У3 | 3000 | 235.3 | 200 | 15.75 | 0.85 | 8.6254 | 294 (3) | 33 | 245 | … | 0.9 | 8.97 | 4 | 33 | 392 (4) | YY | 9 | 420 | 720 | 1880 | ТС (ТН) | СТВ-300 | 465/840 | 3350/6100 | НВ | НВ | НВ | 98.6 | 25 | 3.33 | 7.38 | 0.572 | 0.00115 | 0.174 | … | 0.19 | 0.295 | 1.84 | 0.232 | 0.0837 | 6.85 | 1.1 | 1.74 | 1.95 | 0.1375 | 0.546 | 0.431 | 0.4 | 300 | 210 | 48.1 | …
ТГВ-200-2Д | 3000 | 235.3 | 200 | 18 | 0.85 | 7.5473 | 294 (3) | … | … | … | … | … | … | … | … | ∆ | 6 | 420 | 710 | 1850 | ТС (ТН) | СТВ-300 | 465/840 | 3350/6100 | НВ | НВ | НВ | 98.6 | … | … | … | … | … | 0.175 | … | 0.185 | 0.297 | 1.896 | 0.226 | 0.086 | 6.41 | 1.0047 | 1.581 | 1.767 | 0.1256 | 0.509 | 0.404 | 0.4 | … | … | 48.1 | …
ТГВ-200-МТ | 3000 | 241.3 | 210 | 15.75 | 0.85 | 8.8454 | 294 (3) | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | 6 | 425 | 710 | 1945 | ТС (ТН) | СТВ-300 | 465/840 | 3350/6100 | Н/водой | НВ | НВ | 98.6 | … | … | … | … | … | 0.174 | … | 0.225 | 0.34 | 2 | 0.2744 | 0.096 | 6.45 | 1.091 | 1.733 | 1.924 | 0.136 | 0.311 | 0.2435 | 0.21 | … | … | 48.1 | …
ТГВ-200-МУ3 | 3000 | 247 | 210 | 15.75 | 0.85 | 9.0543 | 294 (3) | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | 6 | 425 | 710 | 1945 | ТС (ТН) | СТВ-300 | 465/840 | 3350/6100 | Н/водой | НВ | НВ | 98.6 | … | … | … | … | … | 0.174 | … | 0.225 | 0.34 | 2 | 0.2744 | 0.096 | 6.45 | 1.091 | 1.733 | 1.924 | 0.136 | 0.311 | 0.2435 | 0.21 | 254 | … | 48.1 | 670
ТВВ-320-2ЕУ3 | 3000 | 375 | 320 | 20 | 0.85 | 10.8253 | 392 (4) | 33 | – | – | – | – | 3.5 | – | 392 (4) | YY | 9 | 447 | 1200 | 2900 | ТН | ВТ-4000-2У3 | 560 | 3200/5700 | Н/водой | НВ | НВ | 98.6 | … | … | … | … | … | 0.174 | … | 0.173 | 0.258 | 1.698 | 0.211 | 0.0876 | 5.87 | 0.892 | 1.44 | 1.65 | 0.112 | 0.388 | 0.297 | 0.312 | 257 | 184 | 48.3 | 783.4
ТГВ-300-2У3 | 3000 | 353 | 300 | 20 | 0.85 | 10.1902 | 294 (3) | 33 | 367 | – | 0.9 | 10.6 | 4 | 33 | 392 (4) | YY | 12 | 420 | 1060 | 3050 | ТС (ТН, БЩ) | СТВ-300 | 485/840 | 3200/6100 | НВ | НВ | НВ | 98.7 | 31.1 | 3.99 | 9.5 | 0.505 | 0.00128 | 0.103 | … | 0.195 | 0.3 | 2.195 | 0.238 | 0.0963 | 7 | 0.957 | 1.55 | 1.75 | 0.1195 | 0.54 | 0.432 | 0.43 | 349 | 266 | 55.8 | 900
ТВМ-300-У3 | 3000 | 353 | 300 | 20 | 0.85 | 10.1902 | – | 33 | 412/412 | 300/330 | 0,73/0,8 | 11.89 | – | 33 | – | Y | 6 | 282 | 1565 | 4420 | Т | … | 300/600 | 4600/9200 | НМ | НМ | Н/водой | 98.8 | 28 | 4.67 | 9.57 | 0.517 | 0.0015 | 0.051 | 1.7 | 0.203 | 0.352 | 2.11 | 0.248 | 0.113 | 6.5 | 1.01 | 1.59 | 1.82 | 0.126 | 0.392 | 0.321 | 1.5 | 336 | 224 | 50.4 | …
ТВВ-500-2ЕУ3 | 3000 | 588 | 500 | 20 | 0.85 | 16.9741 | 441 (4,5) | 33 | 610 | – | 0.9 | 17.6 | 4 | – | 441 (4,5) | YY | 9 | 474 | 1075 | 3530 | ТН | ВТ-5000-2У3 | 835 | 3400/6100 | Н/водой | НВ | НВ | 98.7 | 40 | 7.26 | 8.8 | 0.428 | 0.001143 | 0.0998 | … | 0.242 | 0.355 | 2.56 | 0.295 | 0.141 | 9.2 | 1.28 | 2.1 | 2.4 | 0.16 | 0.34 | 0.28 | 0.76 | 347 | 215 | 65 | 1370
ТГВ-500-2У3 | 3000 | 588 | 500 | 20 | 0.85 | 16.9741 | 294 (3) | 33 | 612 | – | 0.9 | 17.6 | 3 | 33 | 392 (4) | YY | 12 | 444 | 1605 | 5120 | ТН | СТВ-12Б | 490/888 | 5630/10240 | Н/водой | НВ | Н/водой | 98.84 | 33 | 7.14 | 13.3 | 0.44 | 0.0011 | 0.0683 | … | 0.243 | 0.373 | 2.413 | 0.296 | 0.146 | 6.3 | 0.975 | 1.555 | 1.8 | 0.122 | 0.468 | 0.39 | 0.4 | 345 | 218 | 62 | 1280
ТГВ-500-4У3 | 1500 | 588 | 500 | 20 | 0.85 | 16.9741 | (2) | – | – | – | – | – | – | – | – | YY | 12 | 441 | 1500 | 4380 | БЩ | БТВ-500-4 | 485/888 | 4820/8760 | Н/водой | НВ | Н/водой | 98.815 | … | … | … | 0.45 | … | 0.0836 | … | 0.268 | 0.398 | 2.158 | 0.327 | 0.13 | 6.9 | 1.27 | 2.05 | 2.26 | 0.159 | 0.374 | 0.298 | 0.5 | … | … | 154 | 2600
ТВМ-500-У3 | 3000 | 588.2 | 500 | 36.75 | 0.85 | 9.2407 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Y | 6 | … | … | … | ТН | СТВ-12Б | … | … | НМ | НМ | Н/водой | 98.9 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | 340 | 244 | 63.5 | …
ТГВ-800-2У3 | 3000 | 941 | 800 | 24 | 0.85 | 22.6369 | (3) | 33 | – | – | – | – | – | 33 | – | … | … | 480 | … | 6720 | … | … | … | … | … | … | … | 98.7 | … | … | … | … | … | … | … | 0.272 | 0.4 | 2.482 | 0.332 | 0.151 | 6.7 | 1.09 | 1.75 | 2 | 0.136 | 0.44 | 0.36 | … | 450 | 280 | 71 | …
ТВВ-800-2ЕУ3 | 3000 | 888.9 | 800 | 24 | 0.9 | 21.3836 | 490 (5) | – | – | – | – | – | – | – | 490 (5) | YY | 9 | 612 | 1287 | 3790 | ТН | ВТ-6000-2У3 | 940 | 3500/6000 | Н/водой | НВ | НВ | 98.75 | … | … | … | … | … | 0.12 | … | 0.219 | 0.307 | 2.33 | 0.267 | 0.117 | 9.3 | 1.23 | 2.1 | 2.4 | 0.15 | 0.33 | 0.27 | 0.8 | 502 | 325.2 | 84 | 2600
Т3В-800-2У3 | 3000 | 941 | 800 | 24 | 0.85 | 22.6369 | … | – | – | – | – | – | … | – | … | YY | … | … | … | … | … | … | … | … | водой | водой | водой | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
ТВВ-1000-4У3 | 1500 | 1111 | 1000 | 24 | 0.9 | 26.7265 | 490 (5) | – | – | – | – | – | – | – | 490 (5) | YY | 9 | 470 | 2250 | 7020 | БЩ | ВБД-4600-1500У3 | 518/940 | 7750/14040 | Н/водой | НВ | НВ | 98.7 | … | … | … | 0.63 | … | 0.0496 | … | 0.324 | 0.458 | 2.41 | 0.395 | 0.149 | 9.1 | 1.7 | 2.8 | 3.1 | 0.22 | 0.34 | 0.27 | 0.25 | … | … | 156 | 5500
ТВВ-1000-2У3 | 3000 | 1111 | 1000 | 24 | 0.9 | 26.7265 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | … | … | … | … | … | БЩ | … | … | … | Н/водой | НВ | НВ | 98.75 | … | … | … | … | … | … | … | 0.269 | 0.382 | 2.82 | 0.328 | 0.142 | 9.8 | 1.3 | 2.2 | 2.5 | 0.22 | 0.33 | 0.27 | … | … | 322 | 86.5 | …
ТВВ-1200-2У3 | 3000 | 1330 | 1200 | 24 | 0.9 | 15,997×2 | 490 (5) | – | – | – | – | – | – | – | 490 (5) | YYYY | 18 | 515 | 2460 | 7530 | БЩ | БВД-4000-3000У3 | 530/1060 | 7640/15280 | Н/водой | НВ | НВ | 98.8 | 18,5 × 4 | … | … | 0.44 | … | 0.0509 | … | 0.248 | 0.358 | 2.418 | 0.302 | 0.152 | 8.51 | 1.42 | 2.06 | 2.4 | 0.18 | 0.38 | 0.31 | 1.2 | … | … | 104 | …

## Трансформаторы
Тип | Sном, МВ·А | SНН, МВ·А | Напряжение обмотки, кВ |  |  | Потери, кВт |  |  |  | uк, % |  |  | Iх, % | Габариты,м |  |  | Масса, т |  |  | Цена, тыс. руб.
|  |  | ВН | СН | НН | Pх | Pк |  |  | ВН-СН | ВН-НН | СН-НН (НН-НН) |  | длина | ширина | высота | масла | транс-портная | полная
[7 empty] | ВН-СН | ВН-НН | СН-НН
Высшее напряжение 110 кВ
ТМ-2500/110 | 2.5 | – | 121 | – | 6,3; 10,5 | … | – | … | – | – | … | – | … | … | … | … | … | … | … | …
ТМ-4000/110 | 4 | – | 121 | – | 6,3; 10,5 | … | – | … | – | – | … | – | … | … | … | … | … | … | … | …
ТМ-6300/110 | 6.3 | – | 121 | – | 6,3; 10,5 | … | – | … | – | – | … | – | … | … | … | … | … | … | … | …
ТД-10000/110 | 10 | – | 121 | – | 6,3; 10,5 | … | – | … | – | – | … | – | … | … | … | … | … | … | … | …
ТД-16000/110 | 16 | – | 121 | – | 6,3; 10,5 | … | – | … | – | – | … | – | … | … | … | … | … | … | … | …
ТД-25000/110 | 25 | – | 121 | – | 6,3; 10,5 | … | – | … | – | – | … | – | … | … | … | … | … | … | … | …
ТД-32000/110 | 32 | – | 121 | – | 6,3; 10,5 | … | – | … | – | – | … | – | … | … | … | … | … | … | … | …
ТД-40000/110 | 40 | – | 121 | – | 6,3; 10,5 | 34 | – | 170 | – | – | 11 | – | … | … | … | … | … | … | … | …
ТДЦ-80000/110 | 80 | – | 121 | – | 3,15; 6,3; 10,5; 13,8 | 85 | – | 310 | – | – | 11 | – | 0.6 | 6.3 | 4.55 | 6.85 | 14.5 | 82 | 93.9 | 113.7
ТДЦ-125000/110 | 125 | – | 121 | – | 10,5; 13,8 | 120 | – | 400 | – | – | 10.5 | – | 0.55 | 7.5 | 4.7 | 7 | 19.53 | 114 | 123 | 140
ТДЦ-200000/110 | 200 | – | 121 | – | 13,8; 15,75 | 170 | – | 550 | – | – | 10.5 | – | 0.5 | 14.4 | 5.5 | 7 | 28.9 | 162.7 | 187 | 222
ТДЦ-250000/110 | 250 | – | 121 | – | 15,75 | 200 | – | 640 | – | – | 10.5 | – | 0.5 | 14 | 6.9 | 7 | 30.8 | 172.5 | 205.5 | 255
ТДЦ-400000/110 | 400 | – | 121 | – | 20 | 520 | – | 900 | – | – | 10.5 | – | 0.45 | 15.55 | 6.8 | 7.2 | 43.5 | 286 | 324 | 373
ТМН-2500/110 | 2.5 | – | 110 | – | 6,6; 11 | 5.5 | – | 22 | – | – | 10.5 | – | 1.5 | 4.2 | 2.6 | 4.1 | 6.65 | 18 | 18.5 | 26
ТМН-6300/110 | 6.3 | – | 115 | – | 6,6; 11; 16,5 | 10 | – | 44 | – | – | 10.5 | – | 1 | 5.8 | 4.2 | 5 | 10.5 | 24.5 | 28.4 | 36
ТДН-10000/110 | 10 | – | 115 | – | 6,6; 11; 16,5; 22; 34,5 | 14 | – | 58 | – | – | 10.5 | – | 0.9 | 5.8 | 3.5 | 5.3 | 10.2 | 27 | 31 | 40
ТДН-16000/110 | 16 | – | 115 | – | 6,6; 11; 16,5; 22; 34,5 | 18 | – | 85 | – | – | 10.5 | – | 0.7 | 6 | 3.5 | 5.5 | 12.82 | 33.4 | 41.5 | 48
ТДН-25000/110 | 25 | – | 115 | – | 38,5 | 25 | – | 120 | – | – | 10.5 | – | 0.65 | 5.9 | 4.6 | 5.4 | 15 | 44 | 52 | …
ТДН-40000/110 | 40 | – | 115 | – | 38,5 | 34 | – | 170 | – | – | 10.5 | – | 0.55 | 6 | 4.7 | 5.7 | 17.6 | 55.6 | 68 | …
ТДН-63000/110 | 63 | – | 115 | – | 38,5 | 50 | – | 245 | – | – | 10.5 | – | 0.5 | 6.7 | 5.2 | 6.2 | 22 | 72.6 | 87.5 | …
ТДН-80000/110 | 80 | – | 115 | – | 38,5 | 58 | – | 310 | – | – | 10.5 | – | 0.45 | 7.4 | 5.3 | 6.8 | 24 | 91.5 | 105 | …
ТРДН-25000/110 | 25 | – | 115 | – | 6,3-6,3; 6,3-10,5; 10,5-10,5 | 25 | – | 120 | – | – | 10.5 | 30 | 0.65 | 5.9 | 4.6 | 5.4 | 15 | 44 | 52 | 65.5
ТРДНС-25000/110 | 25 | – | 115 | – | 6,3-6,3; 6,3-10,5; 10,5-10,5 | … | – | … | – | – | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
ТРДН-40000/110 | 40 | – | 115 | – | 6,3-6,3; 6,3-10,5; 10,5-10,5 | 34 | – | 170 | – | – | 10.5 | 30 | 0.55 | 6 | 4.7 | 5.7 | 17.6 | 55.6 | 68 | 88
ТРДНС-40000/110 | 40 | – | 115 | – | 6,3-6,3; 6,3-10,5; 10,5-10,5 | … | – | … | – | – | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
ТРДН-63000/110 | 63 | – | 115 | – | 6,3-6,3; 6,3-10,5; 10,5-10,5 | 50 | – | 245 | – | – | 10.5 | 30 | 0.5 | 6.7 | 5.2 | 6.2 | 22 | 72.6 | 87.5 | 110
ТРДНС-63000/110 | 63 | – | 115 | – | 6,3-6,3; 6,3-10,5; 10,5-10,5 | … | – | … | – | – | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
ТРДН-80000/110 | 80 | – | 115 | – | 6,3-6,3; 6,3-10,5; 10,5-10,5 | 58 | – | 310 | – | – | 10.5 | 30 | 0.45 | 7.4 | 5.3 | 6.8 | 24 | 91.5 | 105 | 126
ТРНДЦН-40000/110-84У1 | 40 | – | 115 | – | 6,6-6,6; 11-6,6; 11-11 | 25 | – | 307 | – | – | 16.8 | 48 | 0.41 | 7.06 | 4.85 | 5.375 | 15 | 44.3 | 55.3 | …
ТРДЦН-125000/110 | 125 | – | 115 | – | 10,5-10,5 | 105 | – | 400 | – | – | 11 | 30 | 0.55 | 8.3 | 3.2 | 7.3 | 32.7 | 138 | 160 | 196
ТРДЦНК-63000/110-У1 | 63 | – | 115 | – | 6,3-6,3; 6,3-10,5; 10,5-10,5 | 50 | – | 245 | – | – | 10.5 | 30 | 0.5 | 7.64 | 4.08 | 7 | … | 72.6 | 87.5 | 121.5
ТРДЦНК-80000/110-У1 | 80 | – | 115 | – | 6,3-6,3; 6,3-10,5; 10,5-10,5 | 58 | – | 310 | – | – | 10.5 | 30 | 0.45 | 8 | 3.79 | 7.53 | … | 91.5 | 105 | 140
ТМТН-6300/110 | 6.3 | – | 115 | 16,5; 22; 38,5 | 6,6; 11 | 12.5 | 52 | – | – | 10.5 | 17 | 6 | 1.1 | 6.1 | 4.4 | 5.1 | 12.8 | 30 | 34.5 | 41.7
ТДТН-10000/110 | 10 | – | 115 | 16,5; 22; 34,5; 38,5 | 6,6; 11 | 17 | 76 | – | – | 10.5 | 17.5 | 6.5 | 1 | 6.4 | 3.7 | 5.5 | 15 | 36.7 | 43.3 | 51
ТДТН-16000/110 | 16 | – | 115 | 22; 34,5; 38,5 | 6,6; 11 | 21 | 100 | – | – | 10.5 | 17.5 | 6.5 | 0.8 | 6.4 | 4.4 | 5.2 | 14.5 | 43 | 51.4 | 62
ТДТН-25000/110 | 25 | – | 115 | 11; 22; 34,5; 38,5 | 6,6; 11 | 28.5 | 140 | – | – | 10.5 | 17.5 | 6.5 | 0.7 | 6.6 | 4.8 | 6 | 21 | 58 | 65 | 72.3
ТДТН-40000/110 | 40 | – | 115 | 11; 22; 34,5; 38,5 | 6,6; 11 | 39 | 200 | – | – | 10.5 | 17.5 | 6.5 | 0.6 | 6.8 | 4.8 | 6.4 | 23.2 | 74 | 83 | 94.4
ТДТН-63000/110 | 63 | – | 115 | 11; 38,5 | 6,6; 11 | 53 | 290 | – | – | 10.5 | 18 | 7 | 0.55 | 7.2 | 5.3 | 6.7 | 30.3 | 94.5 | 117.5 | 126
ТДТН (ТДЦТН)-80000/110 | 80 | – | 115 | 11; 38,5 | 6,6; 11 | 64 | 365 | – | – | 11 | 18.5 | 7 | 0.5 | 8.5 | 4.9 | 7.1 | 29 | 106 | 124 | 137
Высшее напряжение 150 кВ
ТМН-4000/150 | 4 | – | 158 | – | 6,6; 11 | 8.4 | – | 35 | – | – | 10.5 | – | 1.2 | … | … | … | … | … | … | …
ТМН-6300/150 | 6.3 | – | 158 | – | 6,6; 11 | … | – | … | – | – | … | – | … | … | … | … | … | … | … | …
ТДН-16000/150-70У1 | 16 | – | 158 | – | 6,6; 11 | 19 | – | 88 | – | – | 11 | – | 0.8 | 6.9 | 4.5 | 6.36 | … | 44.78 | 52.5 | 53
ТРДН-32000/150 | 32 | – | 158 | – | 6,3-6,3; 6,3-10,5; 10,5-10,5 | 31 | – | 145 | – | – | 10.5 | 16.5 | 0.7 | 7.6 | 4.59 | 6.68 | … | … | 83.7 | 79.5
ТРДНС-32000/150 | 32 | – | 158 | – | 6,3-6,3; 6,3-10,5; 10,5-10,5 | … | – | … | – | – | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
ТРДН-63000/150 | 63 | – | 158 | – | 6,3-6,3; 6,3-10,5; 10,5-10,5 | 52 | – | 235 | – | – | 10.5 | 16.5 | 0.65 | 8.65 | 4.8 | 7.25 | … | … | 104 | 102
ТРДНС-63000/150 | 63 | – | 158 | – | 6,3-6,3; 6,3-10,5; 10,5-10,5 | … | – | … | – | – | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
ТДЦ-125000/150 | 125 | – | 165 | – | 10,5; 13,8 | 100 | – | 380 | – | – | 11 | – | 0.5 | … | … | … | … | … | … | …
ТДЦ-250000/150 | 250 | – | 165 | – | 10,5; 13,8; 15,75; 18 | 170 | – | 640 | – | – | 11 | – | 0.5 | … | … | … | … | … | 263 | 284
ТЦ-250000/150-73У1 | 250 | – | 165 | – | 10,5; 13,8; 15,75 | 170 | – | 640 | – | – | 11 | – | 0.5 | 10.3 | … | 7.6 | … | 190 | 244.5 | 284
ТДЦ-400000/150 | 400 | – | 165 | – | 20 | 240 | – | 930 | – | – | 11 | – | 0.5 | … | … | … | … | … | … | …
ТДТН-16000/150-70У1 | 16 | 16 | 158 | 38.5 | 6,6; 11 | 21 | – | 96 | – | 10.5 | 18 | 6 | 1 | 7.2 | 4.48 | 6.3 | … | 55 | 65.8 | 66
ТДТН-25000/150-70У1 | 25 | 25 | 158 | 38.5 | 6,6; 11 | 29 | – | 145 | – | 10.5 | 18 | 6 | 0.9 | 8 | 4.66 | 6.42 | … | 67 | 82 | 73.6
ТДТН-40000/150-70У1 | 40 | 40 | 158 | 38.5 | 6,6; 11 | 44 | – | 185 | – | 10.5 | 18 | 6 | 0.8 | 8.05 | 4.95 | 4.935 | … | 88.2 | 100.9 | 95.5
ТДТН-40000/150 | 40 | 40 | 158 | 11 | 6,6 | … | – | … | – | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
ТДТН-63000/150-70У1 | 63 | 63 | 158 | 38.5 | 6,6; 11 | 56 | – | 285 | – | 10.5 | 18 | 6 | 0.7 | 8 | 6.77 | 7.4 | … | 109 | 131 | 125
ТДТН-63000/150-85У1 | 63 | 63 | 158 | 38.5 | 6,6; 11 | 55 | – | 285 | – | … | … | … | 0.55 | 7.5 | 4.85 | 7.4 | … | 92 | 108 | …
ТДТН-63000/150-85У1 | 63 | 63 | 158 | 11 | 6,6 | 55 | – | 285 | – | … | … | … | 0.55 | 7.5 | 4.85 | 7.4 | … | 92 | 108 | …
АТДЦТН-100000/150 | 100 | 100 | 158 | 115 | 11 | … | – | … | – | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
Высшее напряжение 220 кВ
ТД-80000/220 | 80 | – | 242 | – | 6,3; 10,5; 13,8 | 79 | – | 315 | – | – | 11 | – | 0.45 | 6.35 | 4.45 | 5.45 | 45 | … | 160 | …
ТДЦ-125000/220 | 125 | – | 242 | – | 10,5; 13,8 | 120 | – | 380 | – | – | 11 | – | 0.55 | 7.7 | 4.5 | 7.65 | 35 | … | 175 | 186
ТЦ-160000/220 | 160 | – | 242 | – | 13,8; 15,75 | … | – | … | – | – | … | – | … | … | … | … | … | … | … | …
ТДЦ (ТЦ)-200000/220 | 200 | – | 242 | – | 13,8; 15,75; 18 | 130 | – | 660 | – | – | 11 | – | 0.4 | 12.6 | 5.6 | 7.55 | 46 | … | 215 | 253
ТДЦ (ТЦ)-250000/220 | 250 | – | 242 | – | 13,8; 15,75 | 207 | – | 600 | – | – | 11 | – | 0.5 | 11.4 | 4.2 | 8.8 | 42 | … | 250 | 284
ТДЦ (ТЦ)-400000/220-73(71)У1 | 400 | – | 242 | – | 13,8; 15,75; 20 | 330 | – | 880 | – | – | 11 | – | 0.4 | 12.55 | 4.475 | 7.725 | … | … | 365 | 389
ТДЦ-400000/220-78Т1 | 400 | – | 237 | – | 21 | 315 | – | 850 | – | – | 11 | – | 0.5 | 12.2 | 5.98 | 8.45 | … | … | 330 | …
ТЦ-630000/220-74У1 | 630 | – | 242 | – | 15,75; 20 | 380 | – | 1200 | – | – | 12.5 | – | 0.35 | 13.75 | 6.74 | 8.06 | … | … | 480 | 574
ТНЦ-630000/220 | 630 | – | 242 | – | 15,75; 20; 24 | 400 | – | 1200 | – | – | 12.5 | – | 0.35 | 13.8 | 5.3 | 8.2 | 58 | … | 455 | …
ТНЦ-1000000/220 | 1000 | – | 242 | – | 24 | 480 | – | 2200 | – | – | 11.5 | – | 0.4 | 14.85 | 5.45 | 9 | 110 | … | 520 | …
ТРДН-32000/220 | 32 | – | 230 | – | 6,3-6,3; 6,6-6,6; 11-11; 11-6,6 | 45 | – | 150 | – | – | 11.5 | 28 | 0.65 | 8.4 | 5.55 | 7.85 | … | … | 110 | 119.6
ТРДНС-32000/220 | 32 | – | 230 | – | 6,3-6,3 | … | – | … | – | – | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
ТРДНС-40000/220 | 40 | – | 230 | – | 6,3-6,3; 6,6-6,6; 11-11; 11-6,6 | 60 | – | 170 | – | – | 11.5 | 28 | 0.6 | 8.15 | 5.3 | 7.3 | 27 | … | 105 | …
ТРДНС-40000/220-80Т1 | 40 | – | 230 | – | 6,3-6,3 | 45/50 | – | 170 | – | – | 11.5 | … | 0.6 | 8.84 | 5.28 | 7.54 | … | … | 101.5 | …
ТРДН-63000/220 | 63 | – | 230 | – | 6,3-6,3; 6,6-6,6; 11-11; 11-6,6 | 70 | – | 265 | – | – | 11.5 | 28 | 0.5 | 9.2 | 5.7 | 8.12 | 39 | … | 150 | …
ТРДНС-63000/220 | 63 | – | 230 | – | 6,3-6,3 | … | – | … | – | – | 12.5 | … | … | … | … | … | … | … | … | …
ТРДЦН-100000/220 | 100 | – | 230 | – | 11-11 | 102 | – | 340 | – | – | 12.5 | 28 | 0.65 | 9.45 | 4.5 | 8 | 44 | … | 165 | …
ТРДЦН-160000/220 | 160 | – | 230 | – | 11-11 | 155 | – | 500 | – | – | 12.5 | 28 | 0.6 | 12.55 | 5.5 | 7.6 | 56 | … | 240 | 269
ТРДЦН-200000/220 | 200 | – | 230 | – | 11-11 | … | – | … | – | – | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
ТДТН-25000/220 | 25 | – | 230 | 38.5 | 6,6; 11 | 45 | 130 | … | … | 15 | 20 | 6.5 | 0.9 | 9.5 | 5.15 | 8.05 | 40 | … | 120 | 114.6
ТДТН-40000/220 | 40 | – | 230 | 38.5 | 6,6; 11 | 54 | 220 | … | … | 11 | 22 | 9.5 | 0.55 | 9 | 5.35 | 7.35 | 31 | … | 110 | 130
ТДТН-40000/220-81У1 | 40 | – | 230 | 38.5 | 6,6; 11 | 48/55 | 220 | … | … | 11 | 12.5 | 9.5 | 0.5 | 8.88 | 5.215 | 7.2 | 30.3 | … | 106 | …
ТДТН-63000/220 | 63 | – | 230 | 38.5 | 6,6; 11 | … | … | … | … | 11 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | …
ТДЦТН-63000/220-74Т1 | 63 | – | 230 | 36.3 | 6,6 | 74 | 320 | … | … | 11 | 28.8 | 12.6 | 0.5 | 8.95 | 5.27 | 7.48 | … | … | 148.2 | …
АТДЦТН-63000/220/110 | 63 | 32 | 230 | 121 | 6,6; 11; 38,5 | 37 | 200 | 160 | 140 | 11 | 35 | 22 | 0.45 | 9.75 | 5.25 | 7.3 | 47 | … | 130 | 159
АТДЦТН-125000/220/110 | 125 | 63 | 230 | 121 | 6,3; 6,6; 10,5; 11; 38,5 | 65 | 315 | 300 | 300 | 11 | 45 | 28 | 0.4 | 11.3 | 5.15 | 7.15 | 48 | … | 160 | 195
АТДЦТН-200000/220/110 | 200 | 80; 100 | 230 | 121 | 6,3; 6,6; 10,5; 11; 38,5 | 105 | 430 | … | … | 11 | 32 | 20 | 0.45 | 12 | 5.3 | 7.8 | 59 | … | 215 | 270
АТДЦТН-250000/220/110 | 250 | 125; 100 | 230 | 121 | 10,5; 11; 38,5 | 120 | 500 | … | … | 11 | 32 | 20 | 0.4 | 12.7 | 4.65 | 8.35 | 84 | … | 260 | 324
АТДЦТН-250000/220/110-75У1 | 250 | 125; 100 | 230 | 121 | 11; 13,8; 15,75; 38,5 | 145 | 520 | … | … | 11 | 32 | 20 | 0.5 | 14 | 7.76 | 8.34 | … | … | 280 | 324
Высшее напряжение 330 кВ
ТДЦ-125000/330 | 125 | – | 347 | – | 10,5; 13,8 | 125 | – | 380 | – | – | 11 | – | 0.55 | 10.5 | 5.35 | 8.7 | 32 | … | 165 | …
ТДЦ(ТЦ)-200000/330 | 200 | – | 347 | – | 13,8; 15,75; 18 | 180 | – | 520 | – | – | 11 | – | 0.5 | 10.5 | 5.25 | 9 | 40 | … | 215 | …
ТДЦ-250000/330 | 250 | – | 347 | – | 13,8; 15,75 | 214 | – | 605 | – | – | 11 | – | 0.5 | 11.15 | 5.8 | 9.1 | 43 | … | 250 | 305.6
ТЦ-250000/330 | 250 | – | 347 | – | 13.8 | 214 | – | 605 | – | – | 11 | – | 0.5 | 11.15 | 4.3 | 9.1 | 44 | … | 250 | 305.6
ТДЦ-400000/330 | 400 | – | 347 | – | 20 | 300 | – | 790 | – | – | 11.5 | – | 0.45 | 11.4 | 4.5 | 9.5 | 53 | … | 330 | 398.5
ТЦ-400000/330 | 400 | – | 347 | – | 15,75; 20 | 300 | – | 790 | – | – | 11.5 | – | 0.45 | … | … | … | … | … | … | 398.5
ТЦ-630000/330-71У1 | 630 | – | 347 | – | 15,75; 20; 24 | 345 | – | 1300 | – | – | 11 | – | 0.35 | 14.81 | 5.2 | 9.085 | … | … | 480 | 579
ТНЦ-630000/330 | 630 | – | 347 | – | 15,75; 20; 24 | 345 | – | 1300 | – | – | 11.5 | – | 0.35 | 14.85 | 5.65 | 8.8 | … | … | 455 | …
ТЦ-1000000/330-69У1 | 1000 | – | 347 | – | 24 | 480 | – | 2200 | – | – | 11.5 | – | 0.4 | 14.71 | 5.2 | 9.285 | … | … | 580 | 746
ТЦН-1000000/330 | 1000 | – | 347 | – | 24 | 480 | – | 2200 | – | – | 11.5 | – | 0.4 | 14.75 | 5.45 | 8.95 | 110 | … | 520 | …
ТНЦ-1250000/330 | 1250 | – | 347 | – | 24 | 715 | – | 2200 | – | – | 14.5 | – | 0.55 | 14.05 | 5.5 | 8.75 | 85 | … | 595 | …
ТРДНС-40000/330 | 40 | – | 330 | – | 6,3-6,3; 10,5-10,5; 10,5-6,3 | 80 | – | 180 | – | – | 11 | 28 | 0.8 | 10.1 | 4.6 | 8 | 36 | … | 120 | …
ТРДЦН-63000/330 | 63 | – | 330 | – | 6,3-6,3; 10,5-10,5; 10,5-6,3 | 100 | – | 230 | – | – | 11 | 28 | 0.8 | 11.05 | 5.4 | 8.85 | 51 | … | 175 | 215
АТДЦТН-125000/330/110 | 125 | 63 | 330 | 115 | 6,3; 6,6; 10,5; 11; 38,5 | 100 | 345 | … | … | 10 | 35 | 24 | 0.45 | 12.15 | 5.6 | 9.25 | 78 | … | 245 | 238.5
АТДЦТН-200000/330/110 | 200 | 80 | 330 | 115 | 6,3; 6,6; 10,5; 11; 38,5 | 155 | 560 | … | … | 10.5 | 38 | 25 | 0.45 | 14 | 6 | 9.5 | 80 | … | 290 | 291
АТДЦТН-250000/330/150 | 250 | 100 | 330 | 158 | 10,5; 38,5 | 160 | 620 | … | … | 10.5 | 54 | 42 | 0.45 | 13.4 | 5.7 | 9.45 | 86 | … | 300 | …
АТДЦН-400000/330/150 | 400 | – | 330 | 165 | – | 180 | 720 | – | – | – | 11 | – | 0.25 | 12.85 | 7.05 | 9.35 | 78 | … | 330 | …
3×АОДЦТН-133000/330/220 | 399 | 99 | 330 | 230 | 10,5; 38,5 | 150 | 750 | … | … | 9 | 60 | 48 | 0.2 | 9.9 | 16.2 | 9 | 114 | … | 450 | …
Высшее напряжение 500 кВ
ТДЦ-250000/500 | 250 | – | 525 | – | 13.8; 15,75; 20 | 205 | – | 590 | – | – | 13 | – | 0.45 | 11.5 | 5.35 | 9.85 | 51 | … | 275 | 335
ТЦ-250000/500 | 250 | – | 525 | – | 13,8; 15,75 | 205 | – | 590 | – | – | 13 | – | 0.45 | 11.15 | 5.35 | 9.85 | 51 | … | 275 | 335
ТДЦ-400000/500 | 400 | – | 525 | – | 13,8; 15,75; 20 | 315 | – | 790 | – | – | 13 | – | 0.45 | 11.55 | 6.2 | 9.95 | 62 | … | 355 | 418
ТЦ-400000/500 | 400 | – | 525 | – | 20; 15,75 | 315 | – | 790 | – | – | 13 | – | 0.45 | 11.55 | 6.2 | 9.95 | 65 | … | 355 | 418
ТЦ-630000/500 | 630 | – | 525 | – | 15,75; 20; 24; 36,75 | 420 | – | 1210 | – | – | 14 | – | 0.4 | 12.35 | 6.15 | 9.9 | 73 | … | 425 | 585
ТНЦ-1000000/500 | 1000 | – | 525 | – | 24 | 570 | – | 1800 | – | – | 14.5 | – | 0.45 | 13.25 | 5.6 | 10.25 | 70 | … | 556 | …
3×ОРЦ-333000/500 | 999 | – | 525 | – | 15,75-15,75; 20-20 | … | – | … | – | – | … | – | … | … | … | … | … | … | … | …
3×ОРЦ-417000/500 | 1251 | – | 525 | – | 15,75-15,75 | … | – | … | – | – | … | – | … | … | … | … | … | … | … | …
3×ОРНЦ-533000/500 | 1599 | – | 525 | – | 15,75-15,75; 24-24 | 690 | – | 3780 | – | – | 13.5 | 44 | 0.15 | 11.55 | 13.5 | 10.15 | 180 | … | 1080 | …
3×ОРНЦ-533000/500 | 1599 | – | 525 | – | 24Y-24Δ | 690 | – | 3780 | – | – | 13.5 | 44 | 0.15 | 11.55 | 13.5 | 10.15 | 180 | … | 1080 | …
3×АОРЦТ-135000/500/220-78У1 | 405 | 90; 80 | 525 | 242 | 13,8-13,8; 18-18 | 360 | 960 | – | – | 9.5 | 31 | 20 | 0.5 | 10.2 | 12.3 | 9.28 | 135 | … | 555 | …
3×АОРДЦТ-135000/500/220-78У1 | 405 | 90; 80 | 525 | 242 | 13,8-13,8; 18-18 | 450 | 1080 | – | – | 9.5 | 31 | 20 | 0.5 | 10.2 | 15.78 | 9.28 | 141 | … | 585 | …
АТДЦТН-250000/500/110 | 250 | 100 | 500 | 121 | 10,5; 38,5 | 200 | 690 | – | – | 13 | 33 | 18.5 | 0.4 | 12.95 | 6.35 | 9.85 | 68 | … | 318 | 375.5
АТДЦН-500000/500/220 | 500 | – | 500 | 230 | – | 220 | 1050 | – | – | 12 | – | – | 0.3 | 14.65 | 6.25 | 9.95 | 76 | – | 370 | …
3×АОДЦТН-167000/500/330-76У1 | 501 | 99 | 500 | 330 | 10,5; 38,5 | 183 | 900 | – | – | 9.5 | 67 | 61 | 0.2 | 10.05 | 16.95 | 10.05 | … | … | 510 | 606
3×АОДЦТН-167000/500/220 | 501 | 150; 201; 249 | 500 | 230 | 10,5; 11; 38,5; 13,8; 15,75; 20 | 270 | 945 | – | – | 11 | 35 | 21.5 | 0.25 | 8.8 | 16.05 | 9.8 | 120 | – | 510 | 618
3×АОДЦТН-267000/500/220 | 801 | 201; 249; 360 | 500 | 230 | 10,5; 13,8; 38,5; 15,75; 20 | 375 | 1410 | – | – | 11.5 | 37 | 23 | 0.25 | 10.05 | 14.85 | 9.85 | 159 | – | 630 | 876

## Пропуск_способ
Пропускная способность воздушных линий 35‒1150 кВ
Номинальное напряжение линии, кВ | Наибольшая передаваемая мощность на одну цепь, МВт | Наибольшая длина передачи, км
35 | 5 – 15 | 30 – 60
110 | 25 – 50 | 50 – 150
220 | 100 – 200 | 150 – 250
330 | 300 – 400 | 200 – 300
400 | 500 – 700 | 600 – 1000
500 | 700 – 900 | 800 – 1200
750 | 1800 – 2200 | 1200 – 2000
1150 | 4000 – 6000 | 2500 – 3000

## Мин_диам_корона
Минимально допустимые по условиям коронирования диаметры проводов воздушных линий электропередачи
Напряжение ВЛ, кВ | dmin, мм | Марка провода
110 | 11.4 | АС 70/11
150 | 15.2 | АС 120/19
220 | 21.6 | АС 240/39
330 | 33.2 | АС 600/72
330 | 3×17,1 | 3 × АС 150/24
330 | 2×21,6 | 2 × АС 240/39
500 | 3×24,5 | 3 × АС 300/66
500 | 2×36,2 | 2 × АС 700/86