## Ta, kу
Значения постоянной времени затухания апериодической составляющей тока к.з. и ударного коэффициента
Элементы или части энергосистемы |  | Tа, с | kу
Турбогенераторы: | 12-60 МВт | 0,16-0,25 | 1,94-1,955
| 100-1000 МВт | 0,4-0,54 | 1,975-1,98
Блоки, состоящие из турбогенератора мощностью 60 МВт и трансформатора, при номинальном напряжении генератора: | 6,3 кВ | 0.2 | 1.95
| 10 кВ | 0.15 | 1.935
Блоки, состоящие из турбогенератора и повышающего трансформатора, при мощности генератора: | 100-200 МВт | 0.26 | 1.965
| 300 МВт | 0.32 | 1.97
| 500 МВт | 0.35 | 1.973
| 800 МВт | 0.3 | 1.967
Система, связанная со сборными шинами, где рассматривается к.з., воздушнуми линиями напряжением: | 35 кВ | 0.02 | 1.608
| 110-150 кВ | 0,02-0,03 | 1,608-1,717
| 220-330 кВ | 0,03-0,04 | 1,717-1,78
| 500-750 кВ | 0,06-0,08 | 1,85-1,895
Система, связанная со сборными шинами 6-10 кВ, где рассматривается к.з., через трансформаторы единичной мощностью: | ≥80 МВА | 0,06-0,15 | 1,85-1,935
| 32-80 МВА | 0,05-0,1 | 1,82-1,904
| 5,6-32 МВА | 0,02-0,05 | 1,6-1,82
Ветви, защищенные реактором с номинальным током: | ≥1000 А | 0.23 | 1.956
| ≤630 А | 0.1 | 1.904
Распределительные сети напряжением 6-10 кВ |  | 0.01 | 1.369